## 参数信息
地址 | 通道标称 | 系统量 | 备注名 | 输入到FPGA值等于实际值*变比 | 输入到FPGA值最大限制 | 显示位 | 数据类型 | 组号 | 单位
8 | SettingParameter8 | UbtrOV_Ref | 电池板过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
9 | SettingParameter9 | UbtrUV_Ref | 电池板欠压保护门限（待完善） |  |  | 1 | 0 | 0
11 | SettingParameter11 | IbtrOI_Ref | 直流电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
29 | SettingParameter29 | IP_P_ref | 有功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
30 | SettingParameter30 | IP_Q_ref | 无功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
120 | MonitorData00 | Uina_RMS | 交流电压A相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
121 | MonitorData01 | Uinb_RMS | 交流电压B相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
122 | MonitorData02 | Uinc_RMS | 交流电压C相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
123 | MonitorData03 | Iina_RMS | 交流电流A相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
124 | MonitorData04 | Iinb_RMS | 交流电流B相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
125 | MonitorData05 | Iinc_RMS | 交流电流C相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
126 | MonitorData06 | Iina_CT_RMS | 交流电流A相互感有效值 |  |  | 1 | 20 | 1
127 | MonitorData07 | Iinb_CT_RMS | 交流电流B相互感有效值 |  |  | 1 | 20 | 1
128 | MonitorData08 | Iinc_CT_RMS | 交流电流C相互感有效值 |  |  | 1 | 20 | 1
129 | MonitorData09 | Udc_Ever | 直流电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
130 | MonitorData10 | Ubtra_Ever | A组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
131 | MonitorData11 | Ubtrb_Ever | B组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
132 | MonitorData12 | Ibtr_Ever | 直流电流平均值 |  |  | 1 | 17 | 1 | A
133 | MonitorData13 | IGBT_TempA0_Ever | A相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
134 | MonitorData14 | IGBT_TempA1_Ever | A相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
135 | MonitorData15 | IGBT_TempB0_Ever | B相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
136 | MonitorData16 | IGBT_TempB1_Ever | B相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
137 | MonitorData17 | IGBT_TempC0_Ever | C相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
138 | MonitorData18 | IGBT_TempC1_Ever | C相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
180 | MonitorData60 | w | 电网频率 |  |  | 1 | 18 | 1
181 | MonitorData61 | P | 有功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kW
182 | MonitorData62 | Q | 无功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kVa
183 | MonitorData63 | Pbtr | 电池板功率 |  |  | 1 | 22 | 1 | kW
400 | MP_PowerDay_H | MP_PowerDay |  |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
401 | MP_PowerDay_L | MP_PowerDay_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
402 | MP_Power_H | MP_Power |  |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
403 | MP_Power_L | MP_Power_L |  |  |  | 0 | 19 | 1

## 变比系数
系统量 | 备注名 | 地址
MP_FD_UINX | 交流输入电压变比系数 | 500
MP_FD_IINX | 交流电流变比系数 | 502
MP_FD_UDC_UBTRX | 交流功率变比系数 | 504
MP_FD_UDCBTR | 直流母线电压变比系数 | 506
MP_FD_IBTRX | DC支路1电压变比系数 | 508
MP_FD_Iinx_CT | DC支路1电流变比系数 | 510
MP_FD_P_AC | DC1支路功率变比系数 | 512
MP_FD_PBTR | DC支路2电压变比系数 | 514
MP_FD_P_CT | DC支路2电流变比系数 | 516
MP_FD_P_REF | DC2支路功率变比系数 | 518

## 命令地址
命令地址 | 命令名称0 | 命令名称1 | 命令位号 | 命令序号
110 | 开机命令 | 开机命令 | 0 | 0
110 | 关机命令 | 关机命令 | 1 | 0
110 | Next命令 | Next命令 | 2 | 0
110 | 教零命令 | 教零命令 | 3 | 0
110 | 取消教零命令 | 取消教零命令 | 4 | 0
110 | 参数更新 | 参数更新 | 5 | 0
110 | 上位机急停 | 上位机急停 | 6 | 0
110 | ARM急停 | ARM急停 | 7 | 0

## 运行日志类型
类型 | 类型名称
0 | 故障
1 | 板间通信
2 | 系统运行状态
3 | 开关动作
4 | 主控通信
5 | 操作提示
6 | 操作日志
7 | 未知
8 | 操作日志
9 | 操作日志

## 运行日志
类型 | 子类型 | 日志名 | 寄存器位
0 | 0 | 电网电压A相过压 | STATE0_0(0->1)
0 | 1 | 电网电压B相过压 | STATE0_1(0->1)
0 | 2 | 电网电压C相过压 | STATE0_2(0->1)
0 | 3 | 电网电压A相欠压 | STATE0_3(0->1)
0 | 4 | 电网电压B相欠压 | STATE0_4(0->1)
0 | 5 | 电网电压C相欠压 | STATE0_5(0->1)
0 | 6 | 电网电流A相过流 | STATE0_6(0->1)
0 | 7 | 电网电流B相过流 | STATE0_7(0->1)
0 | 8 | 电网电流C相过流 | STATE0_8(0->1)
0 | 9 | 母线过压 | STATE0_9(0->1)
0 | 10 | 母线欠压 | STATE0_10(0->1)
0 | 11 | Ⅰ号电池组过压 | STATE0_11(0->1)
0 | 12 | Ⅱ号电池组过压 | STATE0_12(0->1)
0 | 13 | 直流过流 | STATE0_13(0->1)
0 | 14 | A相IGBT温度0过温 | STATE0_14(0->1)
0 | 15 | A相IGBT温度1过温 | STATE0_15(0->1)
0 | 16 | B相IGBT温度0过温 | STATE1_0(0->1)
0 | 17 | B相IGBT温度1过温 | STATE1_1(0->1)
0 | 18 | C相IGBT温度0过温 | STATE1_2(0->1)
0 | 19 | C相IGBT温度1过温 | STATE1_3(0->1)
0 | 20 | A相IGBT故障 | STATE1_4(0->1)
0 | 21 | B相IGBT故障 | STATE1_5(0->1)
0 | 22 | C相IGBT故障 | STATE1_6(0->1)
0 | 23 | IO板没有接插好 | STATE1_7(0->1)
0 | 24 | 采集和驱动板没接插好 | STATE1_8(0->1)
0 | 25 | 主熔断器故障 | STATE1_9(0->1)
0 | 26 | 急停信号 | STATE1_10(0->1)
0 | 27 | 交流避雷器故障 | STATE1_11(0->1)
0 | 28 | 直流避雷器故障 | STATE1_12(0->1)
0 | 29 | 散热风扇开关故障 | STATE1_13(0->1)
0 | 30 | PCS柜过温故障 | STATE1_14(0->1)
0 | 31 | 锁相环故障 | STATE1_15(0->1)
0 | 32 | AD转换故障 | STATE2_0(0->1)
0 | 33 | 交流主断路器故障 | STATE2_1(0->1)
0 | 34 | A相电流瞬时值过流 | STATE2_2(0->1)
0 | 35 | B相电流瞬时值过流 | STATE2_3(0->1)
0 | 36 | C相电流瞬时值过流 | STATE2_4(0->1)
0 | 37 | A组电池反接 | STATE2_5(0->1)
0 | 38 | B组电池反接 | STATE2_6(0->1)
0 | 39 | ARM-过频 | STATE2_7(0->1)
0 | 40 | ARM-欠频 | STATE2_8(0->1)
0 | 41 | ARM-频繁短路 | STATE2_9(0->1)
0 | 42 | ARM-过载超时 | STATE2_10(0->1)
0 | 43 | ARM-绝缘监测故障 | STATE2_11(0->1)
0 | 44 | 交流霍尔传感器故障 | STATE2_12(0->1)
0 | 45 | 直流充电未好 | STATE2_13(0->1)
0 | 46 | 电网崩溃故障 | STATE2_14(0->1)
0 | 47 | ARM无响应故障 | STATE2_15(0->1)
0 | 48 | 交流主断路器状态故障 | STATE3_0(0->1)
0 | 49 | 交流主接触器故障 | STATE3_1(0->1)
0 | 50 | A组电池主断路器故障 | STATE3_2(0->1)
0 | 51 | B组电池主断路器故障 | STATE3_3(0->1)
0 | 52 | 光伏主断路器故障 | STATE3_4(0->1)
0 | 53 | 光伏预充电接触器故障 | STATE3_5(0->1)
0 | 54 | 电网电流A相回零故障 | STATE3_6(0->1)
0 | 55 | 电网电流B相回零故障 | STATE3_7(0->1)
0 | 56 | 电网电流C相回零故障 | STATE3_8(0->1)
0 | 57 | 直流电流回零故障 | STATE3_9(0->1)
0 | 58 | A相电压瞬时值过压 | STATE3_10(0->1)
0 | 59 | B相电压瞬时值过压 | STATE3_11(0->1)
0 | 60 | C相电压瞬时值过压 | STATE3_12(0->1)
0 | 61 | 柜内过耗保护 | STATE3_13(0->1)
0 | 62 | 滤波回路熔断器故障 | STATE3_14(0->1)
0 | 63 | 软件急停故障 | STATE3_15(0->1)
2 | 0 | 系统启动
2 | 1 | 开机
2 | 2 | 关机
3 | 0 | 主断路器闭合 | STATE9_0(0->1)
3 | 1 | 主断路器脱扣恢复 | STATE9_1(0->1)
3 | 2 | 并网接触器断开 | STATE9_2(0->1)
3 | 3 | 直流断路器1闭合 | STATE9_3(0->1)
3 | 4 | 预留，无定义 | STATE9_4(0->1)
3 | 5 | 直流断路器2闭合 | STATE9_5(0->1)
3 | 6 | 预留，无定义 | STATE9_6(0->1)
3 | 7 | 主熔断器恢复正常 | STATE9_7(0->1)
3 | 8 | 交流防雷器恢复正常 | STATE9_8(0->1)
3 | 9 | 直流防雷器恢复正常 | STATE9_9(0->1)
3 | 10 | PCS过温信号恢复 | STATE9_10(0->1)
3 | 11 | 预留，无定义 | STATE9_11(0->1)
3 | 12 | 设备钥匙开关允许操作 | STATE9_12(0->1)
3 | 13 | 急停信号恢复正常 | STATE9_13(0->1)
3 | 14 | 柜体散热启动条件不满足 | STATE9_14(0->1)
3 | 15 | PCS散热风机开关状态正常 | STATE9_15(0->1)
3 | 16 | 主断路器断开 | STATE9_0(1->0)
3 | 17 | 主断路器脱扣故障 | STATE9_1(1->0)
3 | 18 | 并网接触器闭合 | STATE9_2(1->0)
3 | 19 | 直流断路器1断开 | STATE9_3(1->0)
3 | 20 | 预留，无定义 | STATE9_4(1->0)
3 | 21 | 直流断路器2断开 | STATE9_5(1->0)
3 | 22 | 预留，无定义 | STATE9_6(1->0)
3 | 23 | 主熔断器故障 | STATE9_7(1->0)
3 | 24 | 交流防雷器故障 | STATE9_8(1->0)
3 | 25 | 直流防雷器故障 | STATE9_9(1->0)
3 | 26 | PCS过温 | STATE9_10(1->0)
3 | 27 | 预留，无定义 | STATE9_11(1->0)
3 | 28 | 设备钥匙开关禁止操作 | STATE9_12(1->0)
3 | 29 | 急停 | STATE9_13(1->0)
3 | 30 | 柜体散热启动条件满足 | STATE9_14(1->0)
3 | 31 | PCS散热风机开关脱扣或未闭合 | STATE9_15(1->0)
3 | 32 | IGBT加热接触器闭合 | STATE10_0(0->1)
3 | 33 | 交流软起状态 | STATE10_1(0->1)
3 | 34 | PCS柜体加热状态 | STATE10_2(0->1)
3 | 36 | 滤波回路熔断器恢复状态 | STATE10_4(0->1)
3 | 37 | 电压跌落状态 | STATE10_5(0->1)
3 | 38 | 当前设备为首个电压源 | STATE10_6(0->1)
3 | 39 | IGBT过温报警 | STATE10_7(0->1)
3 | 40 | PCS准备就绪 | STATE10_8(0->1)
3 | 41 | 电压环使能取消 | STATE10_9(0->1)
3 | 48 | IGBT加热接触器断开 | STATE10_0(1->0)
3 | 52 | 滤波回路熔断器故障 | STATE10_4(1->0)
3 | 53 | 电压跌落状态恢复 | STATE10_5(1->0)
3 | 55 | IGBT过温报警恢复 | STATE10_7(1->0)
3 | 57 | 电压环使能 | STATE10_9(1->0)
3 | 64 | FPGA 主断路器失压控制 | STATE11_0(0->1)
3 | 65 | FPGA 并网接触器驱动控制 | STATE11_1(0->1)
3 | 66 | FPGA IGBT加热驱动控制 | STATE11_2(0->1)
3 | 67 | FPGA 整机加热除湿驱动 | STATE11_3(0->1)
3 | 68 | FPGA PCS机柜散热驱动 | STATE11_4(0->1)
3 | 69 | FPGA IGBT模块散热驱动 | STATE11_5(0->1)
3 | 70 | FPGA PCS故障指示输出 | STATE11_6(0->1)
3 | 71 | FPGA 直流断路器允许合闸指示 | STATE11_7(0->1)
3 | 72 | FPGA 直流断路器1分闸驱动 | STATE11_8(0->1)
3 | 73 | FPGA 直流断路器2分闸驱动 | STATE11_9(0->1)
3 | 74 | FPGA 交流软起驱动 | STATE11_10(0->1)
6 | 5 | 触摸屏开关机操作
8 | 0 | EMS关机
8 | 1 | EMS开机
8 | 2 | EMS急停
8 | 5 | EMS设置P/Q模式
8 | 6 | EMS设置V/F模式
8 | 7 | EMS设置电池维护模式
8 | 8 | EMS设置SOC标定模式
8 | 9 | EMS设置均压维护模式
9 | 0 | PCS自动切换到恒压模式
9 | 1 | PCS自动切换到恒功率模式
9 | 2 | PCS响应BMS停机(通信状态)
9 | 3 | PCS响应BMS停机(跳机命令)
9 | 4 | PCS进入模式自动启动
9 | 5 | PCS清除响应BMS停机状态位
9 | 6 | SOC标定模式下发生故障(退出标定)
9 | 7 | 均压维护模式下故障退出
9 | 8 | 电池维护模式下故障退出

## 主界面显示参数
描述 | 地址
电池电压 | 130
母线电流 | 132
电池功率 | 183
光伏电压 | -1
光伏电流 | -1
光伏功率 | -1
网测A电压 | 120
网测B电压 | 121
网测C电压 | 122
网测A电流 | 123
网测B电流 | 124
网测C电流 | 125
有功功率 | 181
无功功率 | 182
母线电压 | 129
当日发电量 | 400
总发电量 | 402
电池侧日充电电量 | -1
电池侧日放电电量 | -1
光伏侧日发电电量 | -1
光伏侧总发电量 | -1
A相IGBT温度0 | 133
A相IGBT温度1 | 134
B相IGBT温度0 | 135
B相IGBT温度1 | 136
C相IGBT温度0 | 137
C相IGBT温度1 | 138
电池温度 | -1
光伏温度 | -1

## 主界面开关地址
地址 | 数值
150 | 3
150 | 8
150 | 1
150 | 7

## 波形界面通道参数
坐标号 | 通道号 | 通道值 | 变比系数地址 | 描述