## 参数信息
地址 | 通道标称 | 系统量 | 备注名 | 输入到FPGA值等于实际值*变比 | 输入到FPGA值最大限制 | 显示位 | 数据类型 | 组号 | 单位
8 | SettingParameter8 | UbtraOV_Ref | DC1电池过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
9 | SettingParameter9 | UbtraUV_Ref | DC1电池欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
11 | SettingParameter11 | IbtraOI_Ref | DC1电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
13 | SettingParameter13 | UbtrbOV_Ref | DC2电池过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
14 | SettingParameter14 | UbtrbUV_Ref | DC2电池欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
16 | SettingParameter16 | IbtrbOI_Ref | DC2电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
62 | SettingParameter62 | IP_P_ref | 有功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
63 | SettingParameter63 | IP_Q_ref | 无功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
120 | MonitorData00 | Uina_RMS | 交流电压A相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
121 | MonitorData01 | Uinb_RMS | 交流电压B相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
122 | MonitorData02 | Uinc_RMS | 交流电压C相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
123 | MonitorData03 | Iina_RMS | 交流电流A相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
124 | MonitorData04 | Iinb_RMS | 交流电流B相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
125 | MonitorData05 | Iinc_RMS | 交流电流C相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
126 | MonitorData06 | Udc_Ever | 直流电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
127 | MonitorData07 | Ubtra_Ever | A组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
128 | MonitorData08 | Ubtrb_Ever | B组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
129 | MonitorData09 | Ibtra_Ever | A路直流电流平均值 |  |  | 1 | 17 | 1 | A
130 | MonitorData10 | Ibtrb_Ever | B路直流电流平均值 |  |  | 1 | 17 | 1 | A
131 | MonitorData11 | IGBT_TempA0_Ever | A相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
132 | MonitorData12 | IGBT_TempA1_Ever | A相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
133 | MonitorData13 | IGBT_TempB0_Ever | B相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
134 | MonitorData14 | IGBT_TempB1_Ever | B相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
135 | MonitorData15 | IGBT_TempC0_Ever | C相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
136 | MonitorData16 | IGBT_TempC1_Ever | C相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
137 | MonitorData17 | IGBT_TempDC1_Ever | A路IGBT温度 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
138 | MonitorData18 | IGBT_TempDC2_Ever | B路IGBT温度 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
177 | MonitorData57 | w | 电网频率 |  |  | 1 | 18 | 1
178 | MonitorData58 | P | 有功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kW
179 | MonitorData59 | Q | 无功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kVa
180 | MonitorData60 | Pbtra | DC1功率 |  |  | 1 | 22 | 1 | kW
181 | MonitorData61 | Pbtrb | DC2功率 |  |  | 1 | 22 | 1 | kW
400 | MP_PowerDay_H | MP_PowerDay | 当日发电量 |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
401 | MP_PowerDay_L | MP_PowerDay_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
402 | MP_Power_H | MP_Power | 总发电量 |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
403 | MP_Power_L | MP_Power_L |  |  |  | 0 | 19 | 1

## 变比系数
系统量 | 备注名 | 地址
MP_Uin_co | 交流电压变比系数 | 500
MP_Iin_co | 交流电流变比系数 | 502
MP_Pac_co | 交流功率变比系数 | 504
MP_Udc_co | 直流母线电压变比系数 | 506
MP_Ubtra_co | DC支路1电压变比系数 | 508
MP_Ibtra_co | DC支路1电流变比系数 | 510
MP_Pbtra_co | DC1支路功率变比系数 | 512
MP_Ubtrb_co | DC支路2电压变比系数 | 514
MP_Ibtrb_co | DC支路2电流变比系数 | 516
MP_Pbtrb_co | DC2支路功率变比系数 | 518
MP_FD_UDCBTR | 电池侧直流电压变比系数 | 520
MP_FD_Iinx_CT | 互感器电流检测值变比系数 | 522
MP_FD_P_CT | 互感器检测功率变比系数 | 524
MP_FD_P_REF | 功率给定变比系数 | 526

## 命令地址
命令地址 | 命令名称0 | 命令名称1 | 命令位号 | 命令序号
110 | 开机命令 | 开机命令 | 0 | 0
110 | 关机命令 | 关机命令 | 1 | 0
110 | Next命令 | Next命令 | 2 | 0
110 | 教零命令 | 教零命令 | 3 | 0
110 | 取消教零命令 | 取消教零命令 | 4 | 0
110 | 参数更新 | 参数更新 | 5 | 0
110 | ARM急停 | ARM急停 | 6 | 0
110 | 待机信号 | 待机信号 | 7 | 0
110 | 上位机急停 | 上位机急停 | 8 | 0
111 | 上位机模式 | 主控模式 | 0 | 1
111 | 直接产生正弦波使能 | 直接产生正弦波使能 | 1 | 1
111 | 自动步进使能 | 自动步进使能 | 2 | 1
111 | 自动开关机使能 | 自动开关机使能 | 3 | 1
111 | 电池板第1组使能 | 电池板第1组使能 | 4 | 1
111 | 电池板第2组使能 | 电池板第2组使能 | 5 | 1
111 | 软电池板使能 | 软电池板使能 | 6 | 1
111 | AC控制使能 | AC控制使能 | 7 | 1
111 | DC1支路控制使能 | DC1支路控制使能 | 8 | 1
111 | DC2支路控制使能 | DC2支路控制使能 | 9 | 1
111 | 自动充电控制使能 | 自动充电控制使能 | 10 | 1
111 | 交流电压开环使能（优先级1） | 交流电压开环使能（优先级1） | 11 | 1
111 | 网侧直流闭环使能（优先级2） | 网侧直流闭环使能（优先级2） | 12 | 1
111 | 交流电流闭环使能（优先级3） | 交流电流闭环使能（优先级3） | 13 | 1
111 | 备用 | 备用 | 14 | 1
111 | 备用 | 备用 | 15 | 1
112 | DC1电池电压开环使能（优先级1） | DC1电池电压开环使能（优先级1） | 0 | 2
112 | DC1电池电压外环使能（优先级2） | DC1电池电压外环使能（优先级2） | 1 | 2
112 | DC1电池电压闭环使能（优先级3） | DC1电池电压闭环使能（优先级3） | 2 | 2
112 | DC1电流闭环使能（优先级4） | DC1电流闭环使能（优先级4） | 3 | 2
112 | DC1功率闭环使能（优先级5） | DC1功率闭环使能（优先级5） | 4 | 2
112 | DC1的MPPT使能 | DC1的MPPT使能 | 5 | 2
112 | DC2电池电压开环使能（优先级1） | DC2电池电压开环使能（优先级1） | 6 | 2
112 | DC2电池电压外环使能（优先级2） | DC2电池电压外环使能（优先级2） | 7 | 2
112 | DC2电池电压闭环使能（优先级3） | DC2电池电压闭环使能（优先级3） | 8 | 2
112 | DC2电流闭环使能（优先级4） | DC2电流闭环使能（优先级4） | 9 | 2
112 | DC2功率闭环使能（优先级5） | DC2功率闭环使能（优先级5） | 10 | 2
112 | DC2的MPPT使能 | DC2的MPPT使能 | 11 | 2
112 | 备用 | 备用 | 12 | 2
112 | 备用 | 备用 | 13 | 2
112 | 备用 | 备用 | 14 | 2
112 | 备用 | 备用 | 15 | 2
113 | 交流软启动接触器 | 交流软启动接触器 | 0 | 3
113 | 并网断路器吸合 | 并网断路器吸合 | 1 | 3
113 | 交流住断路器脱扣 | 交流住断路器脱扣 | 2 | 3
113 | 直流两断路器脱扣 | 直流两断路器脱扣 | 3 | 3
113 | IGBT散热风扇 | IGBT散热风扇 | 4 | 3
113 | IGBT加热接触器 | IGBT加热接触器 | 5 | 3
113 | 预留控制 | 预留控制 | 6 | 3
113 | 故障指示 | 故障指示 | 7 | 3
113 | 就绪指示 | 就绪指示 | 8 | 3
113 | 油机联络节点1 | 油机联络节点1 | 9 | 3
113 | 油机联络节点2 | 油机联络节点2 | 10 | 3

## 运行日志类型
类型 | 类型名称
0 | 故障
1 | 板间通信
2 | 系统运行状态
3 | 开关动作
4 | 主控通信
5 | 操作提示
6 | 操作日志
7 | 未知
8 | 操作日志
9 | 操作日志

## 运行日志
类型 | 子类型 | 日志名 | 寄存器位
0 | 0 | 电网电压A相过压
0 | 1 | 电网电压B相过压
0 | 2 | 电网电压C相过压
0 | 3 | 电网电压A相欠压
0 | 4 | 电网电压B相欠压
0 | 5 | 电网电压C相欠压
0 | 6 | 电网电流A相过流
0 | 7 | 电网电流B相过流
0 | 8 | 电网电流C相过流
0 | 9 | 母线过压
0 | 10 | 母线欠压
0 | 11 | I号电池组过压
0 | 12 | I号电池组欠压
0 | 13 | I号电池组过流
0 | 14 | II号电池组过压
0 | 15 | II号电池组欠压
0 | 16 | II号电池组过流
0 | 17 | A相IGBT温度0过温
0 | 18 | A相IGBT温度1过温
0 | 19 | B相IGBT温度0过温
0 | 20 | B相IGBT温度1过温
0 | 21 | C相IGBT温度0过温
0 | 22 | C相IGBT温度1过温
0 | 23 | I路DC桥IGBT温度0过温
0 | 24 | II路DC桥IGBT温度1过温
0 | 25 | A相IGBT故障
0 | 26 | B相IGBT故障
0 | 27 | C相IGBT故障
0 | 28 | I路DC桥IGBT故障
0 | 29 | II路DC桥IGBT故障
0 | 30 | IO板没有接插好
0 | 31 | 采集和驱动板没接插好
0 | 32 | A相电流瞬时值过流
0 | 33 | B相电流瞬时值过流
0 | 34 | C相电流瞬时值过流
0 | 35 | A相电压瞬时值过压
0 | 36 | B相电压瞬时值过压
0 | 37 | C相电压瞬时值过压
0 | 38 | A组电池反接
0 | 39 | B组电池反接
0 | 40 | 直流充电未好
0 | 41 | 锁相环故障
0 | 42 | 交流断路器故障
0 | 43 | DC1断路器故障
0 | 44 | DC2断路器故障
0 | 45 | 散热风机断路器故障
0 | 46 | 软并网接触器故障
0 | 47 | 交流接触器故障
0 | 48 | 交流避雷器故障
0 | 49 | 直流避雷器故障
0 | 50 | 柜内过温1
0 | 51 | 柜内过温2
0 | 52 | 电网电流A相回零故障
0 | 53 | 电网电流B相回零故障
0 | 54 | 电网电流C相回零故障
0 | 55 | 电网电流B相回零故障
0 | 56 | 电网电流C相回零故障
0 | 57 | 直流电流回零故障
0 | 58 | A相电压瞬时值过压
0 | 59 | B相电压瞬时值过压
0 | 60 | C相电压瞬时值过压
0 | 61 | 柜内过耗保护
0 | 62 | 滤波回路熔断器故障
2 | 0 | 系统启动
2 | 1 | 开机
2 | 2 | 关机
3 | 0 | 散热风扇断路器闭合
3 | 1 | 散热风扇断路器断开
3 | 2 | IGBT加热接触器闭合
3 | 3 | IGBT加热接触器断开
3 | 4 | 软并网接触器闭合
3 | 5 | 软并网接触器断开
3 | 6 | 柜内加热接触器闭合
3 | 7 | 柜内加热接触器断开
3 | 8 | 直流避雷器故障恢复
3 | 9 | 直流避雷器状态异常
3 | 10 | 储能直流断路器吸合
3 | 11 | 储能直流断路器断开
3 | 12 | 储能直流断路器状态异常
3 | 13 | 储能直流断路器故障取消
3 | 14 | 光伏直流断路器吸合
3 | 15 | 光伏直流断路器断开
3 | 16 | 光伏直流断路器状态异常
3 | 17 | 光伏直流断路器故障取消
3 | 18 | 交流防雷器故障恢复
3 | 19 | 交流防雷器状态异常
3 | 20 | 交流并网接触器断开
3 | 21 | 交流并网接触其吸合
3 | 22 | 交流断路器闭合
3 | 23 | 交流断路器断开
3 | 24 | 交流断路器闭合状态异常
3 | 25 | 交流断路器故障取消
3 | 26 | 前柜内温度正常
3 | 27 | 前柜内温度过低
3 | 28 | 后柜内温度正常
3 | 29 | 后柜内温度过低
3 | 30 | 钥匙开关闭合
3 | 31 | 钥匙开关断开
4 | 1 | 过频标志位ARM报故障
4 | 2 | 过频标志位FPGA报故障
4 | 3 | 欠频标志位ARM报故障
4 | 4 | 欠频标志位FPGA报故障
4 | 5 | 分钟短路次数标志ARM报故障
4 | 6 | 分钟短路次数标志FPGA报故障
4 | 7 | 过载超时标志位ARM报故障
4 | 8 | 过载超时标志位FPGA报故障

## 主界面显示参数
描述 | 地址
电池电压 | 127
电池电流 | 129
电池功率 | 180
光伏电压 | 128
光伏电流 | 130
光伏功率 | 181
网测A电压 | 120
网测B电压 | 121
网测C电压 | 122
网测A电流 | 123
网测B电流 | 124
网测C电流 | 125
有功功率 | 178
无功功率 | 179
母线电压 | 126
当日发电量 | 400
总发电量 | 402
电池侧日充电电量 | 418
电池侧日放电电量 | 414
光伏侧日发电电量 | 422
光伏侧总发电量 | 424
A相IGBT温度0 | 131
A相IGBT温度1 | 132
B相IGBT温度0 | 133
B相IGBT温度1 | 134
C相IGBT温度0 | 135
C相IGBT温度1 | 136
电池温度 | 137
光伏温度 | 138

## 主界面开关地址
地址 | 数值
150 | 3
150 | 8
150 | 1
150 | 7

## 波形界面通道参数
坐标号 | 通道号 | 通道值 | 变比系数地址 | 描述
0 | 0 | 0 | 500 | Uina（交流电压）
0 | 0 | 1 | 502 | Iina（交流电流）
0 | 0 | 4 | 500 | Uina_RMS（交流电压）
0 | 0 | 5 | 502 | Iina_RMS（交流电流）
0 | 1 | 0 | 500 | Uinb（交流电压）
0 | 1 | 1 | 502 | Iinb（交流电流）
0 | 1 | 4 | 500 | Uinb_RMS（交流电压
0 | 1 | 5 | 502 | Iinb_RMS（交流电流）
0 | 2 | 0 | 500 | Uinc（交流电压）
0 | 2 | 1 | 502 | Iinc（交流电流）
0 | 2 | 4 | 500 | Uinc_RMS（交流电压）
0 | 2 | 5 | 502 | Iinc_RMS（交流电流）
1 | 0 | 0 | 506 | Udc（直流母线电压）
1 | 1 | 0 | 508 | Ubtra（电池电压）
1 | 2 | 0 | 510 | Ibtra（电池电流）
2 | 0 | 0 | 514 | Ubtrb（光伏电压）
2 | 1 | 0 | 516 | Ibtrb（光伏电流）