## 参数信息
地址 | 通道标称 | 系统量 | 备注名 | 输入到FPGA值等于实际值*变比 | 输入到FPGA值最大限制 | 显示位 | 数据类型 | 组号 | 单位
0 | SettingParameter0 | UinOV_Ref | 交流电压过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
1 | SettingParameter1 | UinUV_Ref | 交流电压欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
2 | SettingParameter2 | Uin_Inst_OI_Ref | 交流电压瞬时过压门限（待完善） |  |  | 1 | 0 | 0
3 | SettingParameter3 | IinOI_Ref | 交流电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
4 | SettingParameter4 | Iin_Inst_OI_Ref | 交流电流瞬时过流门限 |  |  | 1 | 0 | 0
5 | SettingParameter5 | IinZO_Ref | 交流电流回零门限 |  |  | 1 | 0 | 0
6 | SettingParameter6 | UdcOV_Ref | 直流电压过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
7 | SettingParameter7 | UdcUV_Ref | 直流电压欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
8 | SettingParameter8 | UbtrOV_Ref | 电池板过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
9 | SettingParameter9 | UbtrUV_Ref | 电池板欠压保护门限（待完善） |  |  | 1 | 0 | 0
10 | SettingParameter10 | Ubtr_Inv_Ref | 电池板反接电压判断门限 |  |  | 1 | 0 | 0
11 | SettingParameter11 | IbtrOI_Ref | 直流电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
12 | SettingParameter12 | IbtrZO_Ref | 直流电流回零保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
13 | SettingParameter13 | Pac2act_co | 交流功率到实际功率转换系数 |  |  | 1 | 0 | 0
14 | SettingParameter14 | Pbtr2act_co | 直流功率到实际功率转换系数 |  |  | 1 | 0 | 0
15 | SettingParameter15 | HeatOI_Ref | 柜内过耗保护门限(实际功率/4) |  |  | 1 | 0 | 0
16 | SettingParameter16 | IGBTOT_Ref | IGBT过温保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
17 | SettingParameter17 | DrcIac_Ref | 过温降功率门限 |  |  | 1 | 0 | 0
18 | SettingParameter18 | 备用 | 备用 |  |  | 1 | 0 | 0
19 | SettingParameter19 | CarryNmb | 载波设置分子量 |  |  | 1 | 0 | 0
20 | SettingParameter20 | wtUpLimit | 频率瞬时保护上限 |  |  | 1 | 0 | 0
21 | SettingParameter21 | wtDownLimit | 频率瞬时保护下限 |  |  | 1 | 0 | 0
22 | SettingParameter22 | IP_R_co | 虚拟电阻补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
23 | SettingParameter23 | IP_L_co | 滤波电抗补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
24 | SettingParameter24 | IP_Uin_co | 交流电压补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
25 | SettingParameter25 | IP_Pdc2ac_co | 直流到交流功率转换系数 |  |  | 1 | 0 | 0
26 | SettingParameter26 | IP_w_co | 频率补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
27 | SettingParameter27 | IP_UM_ref | 交流电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
28 | SettingParameter28 | IP_Udc_ref | 直流电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
29 | SettingParameter29 | IP_P_ref | 有功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
30 | SettingParameter30 | IP_Q_ref | 无功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
31 | SettingParameter31 | IP_ULoop_ref | 切换到电压环门限 |  |  | 1 | 0 | 0
32 | SettingParameter32 | IP_ILoop_ref | 切换到电流源门限 |  |  | 1 | 0 | 0
33 | SettingParameter33 | IP_Ilimit | 交流电流幅值限制 |  |  | 1 | 0 | 0
34 | SettingParameter34 | IP_AC_Discharge_Plimit | 交流放电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
35 | SettingParameter35 | IP_AC_Charge_Plimit | 交流充电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
36 | SettingParameter36 | IP_Idc_DisChargeLimit | 直流放电电流限制 |  |  | 1 | 0 | 0
37 | SettingParameter37 | IP_Idc_ChargeLimit | 直流充电电流限制 |  |  | 1 | 0 | 0
38 | SettingParameter38 | IP_Pbtr_DisCharge_limit | 直流放电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
39 | SettingParameter39 | IP_Pbtr_Charge_limit | 直流充电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
40 | SettingParameter40 | IP_Udc_kp | 直流环Kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
41 | SettingParameter41 | IP_Udc_ki | 直流环Ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
42 | SettingParameter42 | IP_Udc_PI_Init | 直流环PI初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
43 | SettingParameter43 | IP_Udc_PI_cmp | 直流环PI补偿值 |  |  | 1 | 0 | 0
44 | SettingParameter44 | IP_Idc_kp | 直流电流环kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
45 | SettingParameter45 | IP_Idc_ki | 直流电流环ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
46 | SettingParameter46 | IP_R_co_kp | 下垂PI之kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
47 | SettingParameter47 | IP_R_co_ki | 下垂PI之ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
48 | SettingParameter48 | IP_R_co_Init | 下垂PI之初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
49 | SettingParameter49 | IP_kp | 控制环Kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
50 | SettingParameter50 | IP_ki | 控制环Ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
51 | SettingParameter51 | IP_IdpPI_Init | 控制环PI正序D初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
52 | SettingParameter52 | IP_IqpPI_Init | 控制环PI正序Q初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
53 | SettingParameter53 | IP_IdnPI_Init | 控制环PI负序D初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
54 | SettingParameter54 | IP_IqnPI_Init | 控制环PI负序Q初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
55 | SettingParameter55 | IP_UacIac_SftPlsDiv | 交流电压电流软给定分频 |  |  | 1 | 0 | 0
56 | SettingParameter56 | IP_UdcLp_SftPlsDiv | 直流软给定分频 |  |  | 1 | 0 | 0
57 | SettingParameter57 | IP_ACPLmt_SftPlsDiv | 交流功率限制软给定分频 |  |  | 1 | 0 | 0
58 | SettingParameter58 | IP_IdcLmt_SftPlsDiv | 直流电流限制软给定分频 |  |  | 1 | 0 | 0
59 | SettingParameter59 | IP_DCPLmt_SftPlsDiv | 直流功率限制软给定分频 |  |  | 1 | 0 | 0
60 | SettingParameter60 | MPPT_UdcAdd | MPPT电压相对交流增量 |  |  | 1 | 0 | 0
61 | SettingParameter61 | MPPT_UdcMax | MPPT最大电压 |  |  | 1 | 0 | 0
62 | SettingParameter62 | MPPT_PThr1 | MPPT小步长功率门限 |  |  | 1 | 0 | 0
63 | SettingParameter63 | MPPT_PThr2 | MPPT大步长功率门限 |  |  | 1 | 0 | 0
64 | SettingParameter64 | MPPT_VStep1 | MPPT小步长电压差 |  |  | 1 | 0 | 0
65 | SettingParameter65 | MPPT_VStep2 | MPPT大步长电压差 |  |  | 1 | 0 | 0
66 | SettingParameter66 | MPPT_PlsDiv | MPPT计时脉冲分频 |  |  | 1 | 0 | 0
67 | SettingParameter67 | PV_StartUbtr | 光伏启动电压门限 |  |  | 1 | 0 | 0
68 | SettingParameter68 | PV_StopUbtr | 光伏关闭电压门限 |  |  | 1 | 0 | 0
69 | SettingParameter69 | PV_UbtrStartLast | 光伏开机等待延时 |  |  | 1 | 0 | 0
70 | SettingParameter70 | PV_StopPbtr | 光伏关机功率门限 |  |  | 1 | 0 | 0
71 | SettingParameter71 | PV_PbtrStopLast | 光伏关机等待时延 |  |  | 1 | 0 | 0
72 | SettingParameter72 | DC_CMP_Kp | 直流补偿Kp |  |  | 1 | 0 | 0
73 | SettingParameter73 | DC_CMP_Ki | 直流补偿Ki |  |  | 1 | 0 | 0
74 | SettingParameter74 | DCa_Initial | A补偿初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
75 | SettingParameter75 | DCb_Initial | B补偿初始值 |  |  | 1 | 0 | 0
76 | SettingParameter76 | PhaseAdd | 相位调整 |  |  | 1 | 0 | 0
77 | SettingParameter77 | IP_Um_Ref_FineTune | 交流电压给定微调 |  |  | 1 | 0 | 0
78 | SettingParameter78 | SettingParameter78 |  |  |  | 1 | 0 | 0
79 | SettingParameter79 | SettingParameter79 |  |  |  | 1 | 0 | 0
80 | SettingParameter80 | SettingParameter80 |  |  |  | 1 | 0 | 0
81 | SettingParameter81 | SettingParameter81 |  |  |  | 1 | 0 | 0
82 | SettingParameter82 | SettingParameter82 |  |  |  | 1 | 0 | 0
83 | SettingParameter83 | SettingParameter83 |  |  |  | 1 | 0 | 0
84 | SettingParameter84 | SettingParameter84 |  |  |  | 1 | 0 | 0
85 | SettingParameter85 | SettingParameter85 |  |  |  | 1 | 0 | 0
86 | SettingParameter86 | SettingParameter86 |  |  |  | 1 | 0 | 0
87 | SettingParameter87 | SettingParameter87 |  |  |  | 1 | 0 | 0
88 | SettingParameter88 | SettingParameter88 |  |  |  | 1 | 0 | 0
89 | SettingParameter89 | SettingParameter89 |  |  |  | 1 | 0 | 0
90 | SettingParameter90 | SettingParameter90 |  |  |  | 1 | 0 | 0
91 | SettingParameter91 | SettingParameter91 |  |  |  | 1 | 0 | 0
92 | SettingParameter92 | SettingParameter92 |  |  |  | 1 | 0 | 0
93 | SettingParameter93 | SettingParameter93 |  |  |  | 1 | 0 | 0
94 | SettingParameter94 | SettingParameter94 |  |  |  | 1 | 0 | 0
95 | SettingParameter95 | SettingParameter95 |  |  |  | 1 | 0 | 0
96 | SettingParameter96 | SettingParameter96 |  |  |  | 1 | 0 | 0
97 | SettingParameter97 | SettingParameter97 |  |  |  | 1 | 0 | 0
98 | SettingParameter98 | SettingParameter98 |  |  |  | 1 | 0 | 0
99 | SettingParameter99 | SettingParameter99 |  |  |  | 1 | 0 | 0
100 | SettingParameter100 | SampleCnt | 波形采样计数步长 |  |  | 1 | 0 | 0
101 | SettingParameter101 | FIFO0_DATA_SEL | FIFO0通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
102 | SettingParameter102 | FIFO1_DATA_SEL | FIFO1通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
103 | SettingParameter103 | FIFO2_DATA_SEL | FIFO2通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
104 | SettingParameter104 | FIFO3_DATA_SEL | FIFO3通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
105 | SettingParameter105 | FIFO4_DATA_SEL | FIFO4通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
106 | SettingParameter106 | FIFO5_DATA_SEL | FIFO5通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
107 | SettingParameter107 | FIFO6_DATA_SEL | FIFO6通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
108 | SettingParameter108 | FIFO7_DATA_SEL | FIFO7通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
109 | SettingParameter109 | FIFO8_DATA_SEL | FIFO8通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
110 | SettingSwitchCMD0 | SettingSwitchCMD0 |  |  |  | 1 | 5 | 0
111 | SettingSwitchCMD1 | SettingSwitchCMD1 |  |  |  | 1 | 5 | 0
112 | SettingSwitchCMD2 | SettingSwitchCMD2 |  |  |  | 1 | 5 | 0
113 | SettingSwitchCMD3 | SettingSwitchCMD3 |  |  |  | 1 | 5 | 0
114 | SettingSwitchCMD4 | SettingSwitchCMD4 |  |  |  | 1 | 5 | 0
115 | SettingSwitchCMD5 | SettingSwitchCMD5 |  |  |  | 1 | 5 | 0
116 | SettingSwitchCMD6 | SettingSwitchCMD6 |  |  |  | 1 | 5 | 0
117 | SettingSwitchCMD7 | SettingSwitchCMD7 |  |  |  | 1 | 5 | 0
118 | SettingSwitchCMD8 | SettingSwitchCMD8 |  |  |  | 1 | 5 | 0
119 | SettingSwitchCMD9 | SettingSwitchCMD9 |  |  |  | 1 | 5 | 0
120 | MonitorData00 | Uina_RMS | 交流电压A相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
121 | MonitorData01 | Uinb_RMS | 交流电压B相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
122 | MonitorData02 | Uinc_RMS | 交流电压C相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
123 | MonitorData03 | Iina_RMS | 交流电流A相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
124 | MonitorData04 | Iinb_RMS | 交流电流B相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
125 | MonitorData05 | Iinc_RMS | 交流电流C相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
126 | MonitorData06 | Iina_CT_RMS | 交流电流A相互感有效值 |  |  | 1 | 20 | 1
127 | MonitorData07 | Iinb_CT_RMS | 交流电流B相互感有效值 |  |  | 1 | 20 | 1
128 | MonitorData08 | Iinc_CT_RMS | 交流电流C相互感有效值 |  |  | 1 | 20 | 1
129 | MonitorData09 | Udc_Ever | 直流电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
130 | MonitorData10 | Ubtra_Ever | A组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
131 | MonitorData11 | Ubtrb_Ever | B组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
132 | MonitorData12 | Ibtr_Ever | 直流电流平均值 |  |  | 1 | 17 | 1 | A
133 | MonitorData13 | IGBT_TempA0_Ever | A相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
134 | MonitorData14 | IGBT_TempA1_Ever | A相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
135 | MonitorData15 | IGBT_TempB0_Ever | B相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
136 | MonitorData16 | IGBT_TempB1_Ever | B相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
137 | MonitorData17 | IGBT_TempC0_Ever | C相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
138 | MonitorData18 | IGBT_TempC1_Ever | C相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
139 | MonitorData19 | State0 | 系统状态0 |  |  | 1 | 5 | 1
140 | MonitorData20 | State1 | 系统状态1 |  |  | 1 | 5 | 1
141 | MonitorData21 | State2 | 系统状态2 |  |  | 1 | 5 | 1
142 | MonitorData22 | State3 | 系统状态3 |  |  | 1 | 5 | 1
143 | MonitorData23 | State4 | 系统状态4 |  |  | 1 | 5 | 1
144 | MonitorData24 | State5 | 系统状态5 |  |  | 1 | 5 | 1
145 | MonitorData25 | State6 | 系统状态6 |  |  | 1 | 5 | 1
146 | MonitorData26 | State7 | 系统状态7 |  |  | 1 | 5 | 1
147 | MonitorData27 | State8 | 系统状态8 |  |  | 1 | 5 | 1
148 | MonitorData28 | State9 | 系统状态9 |  |  | 1 | 5 | 1
149 | MonitorData29 | State10 | 系统状态10 |  |  | 1 | 5 | 1
150 | MonitorData30 | State11 | 系统状态11 |  |  | 1 | 5 | 1
151 | MonitorData31 | State12 | 系统状态12 |  |  | 1 | 5 | 1
152 | MonitorData32 | State13 | 系统状态13 |  |  | 1 | 5 | 1
153 | MonitorData33 | State14 | 系统状态14 |  |  | 1 | 5 | 1
154 | MonitorData34 | State15 | 系统状态15 |  |  | 1 | 5 | 1
155 | MonitorData35 | Err_Lck_State0 | 系统状态故障锁存0 |  |  | 1 | 5 | 1
156 | MonitorData36 | Err_Lck_State1 | 系统状态故障锁存1 |  |  | 1 | 5 | 1
157 | MonitorData37 | Err_Lck_State2 | 系统状态故障锁存2 |  |  | 1 | 5 | 1
158 | MonitorData38 | Err_Lck_State3 | 系统状态故障锁存3 |  |  | 1 | 5 | 1
159 | MonitorData39 | Err_Lck_State4 | 系统状态故障锁存4 |  |  | 1 | 5 | 1
160 | MonitorData40 | Err_Lck_State5 | 系统状态故障锁存5 |  |  | 1 | 5 | 1
161 | MonitorData41 | Err_Lck_State6 | 系统状态故障锁存6 |  |  | 1 | 5 | 1
162 | MonitorData42 | Err_Lck_State7 | 系统状态故障锁存7 |  |  | 1 | 5 | 1
163 | MonitorData43 | Err_Lck_State8 | 系统状态故障锁存8 |  |  | 1 | 5 | 1
164 | MonitorData44 | Err_Lck_State9 | 系统状态故障锁存9 |  |  | 1 | 5 | 1
165 | MonitorData45 | Err_Lck_State10 | 系统状态故障锁存10 |  |  | 1 | 5 | 1
166 | MonitorData46 | Err_Lck_State11 | 系统状态故障锁存11 |  |  | 1 | 5 | 1
167 | MonitorData47 | Err_Lck_State12 | 系统状态故障锁存12 |  |  | 1 | 5 | 1
168 | MonitorData48 | Err_Lck_State13 | 系统状态故障锁存13 |  |  | 1 | 5 | 1
169 | MonitorData49 | Err_Lck_State14 | 系统状态故障锁存14 |  |  | 1 | 5 | 1
170 | MonitorData50 | Err_Lck_State15 | 系统状态故障锁存15 |  |  | 1 | 5 | 1
171 | MonitorData51 | Uina_Ever | 交流电压A相平均值 |  |  | 1 | 14 | 1
172 | MonitorData52 | Uinb_Ever | 交流电压B相平均值 |  |  | 1 | 14 | 1
173 | MonitorData53 | Uinc_Ever | 交流电压C相平均值 |  |  | 1 | 14 | 1
174 | MonitorData54 | Iina_Ever | 交流电流A相平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
175 | MonitorData55 | Iinb_Ever | 交流电流B相平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
176 | MonitorData56 | Iinc_Ever | 交流电流C相平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
177 | MonitorData57 | Iina_CT_Ever | 交流电流A相互感平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
178 | MonitorData58 | Iinb_CT_Ever | 交流电流B相互感平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
179 | MonitorData59 | Iinc_CT_Ever | 交流电流C相互感平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
180 | MonitorData60 | w | 电网频率 |  |  | 1 | 18 | 1
181 | MonitorData61 | P | 有功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kW
182 | MonitorData62 | Q | 无功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kVa
183 | MonitorData63 | Pbtr | 电池板功率 |  |  | 1 | 22 | 1 | kW
184 | MonitorData64 | P_CT | 互感器检测有功功率 |  |  | 1 | 23 | 1
185 | MonitorData65 | Q_CT | 互感器检测无功功率 |  |  | 1 | 23 | 1
186 | MonitorData66 | IP_Udp_ref_test_D | 电压D分量给定 |  |  | 1 | 0 | 1
187 | MonitorData67 | IP_Udp_ref_test_Q | 电压Q分量给定 |  |  | 1 | 0 | 1
188 | MonitorData68 | MonitorData68 |  |  |  | 1 | 0 | 1
189 | MonitorData69 | MonitorData69 |  |  |  | 1 | 0 | 1
190 | MonitorData70 | MonitorData70 |  |  |  | 1 | 0 | 1
191 | MonitorData71 | MonitorData71 |  |  |  | 1 | 0 | 1
192 | MonitorData72 | MonitorData72 |  |  |  | 1 | 0 | 1
193 | MonitorData73 | MonitorData73 |  |  |  | 1 | 0 | 1
194 | MonitorData74 | MonitorData74 |  |  |  | 1 | 0 | 1
195 | MonitorData75 | MonitorData75 |  |  |  | 1 | 0 | 1
196 | MonitorData76 | MonitorData76 |  |  |  | 1 | 0 | 1
197 | MonitorData77 | MonitorData77 |  |  |  | 1 | 0 | 1
198 | MonitorData78 | MonitorData78 |  |  |  | 1 | 0 | 1
199 | MonitorData79 | MonitorData79 |  |  |  | 1 | 0 | 1
200 | MP_Uina_Ever_T | MP_Uina_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
201 | MP_Uinb_Ever_T | MP_Uinb_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
202 | MP_Uinc_Ever_T | MP_Uinc_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
203 | MP_Iina_Ever_T | MP_Iina_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
204 | MP_Iinb_Ever_T | MP_Iinb_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
205 | MP_Iinc_Ever_T | MP_Iinc_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
206 | MP_Iina_CT_Ever_T | MP_Iina_CT_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
207 | MP_Iinb_CT_Ever_T | MP_Iinb_CT_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
208 | MP_Iinc_CT_Ever_T | MP_Iinc_CT_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
209 | MP_w_T | MP_w_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
210 | MP_P_T | MP_P_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
211 | MP_Q_T | MP_Q_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
212 | MP_Pbtr_T | MP_Pbtr_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
213 | MP_P_CT_T | MP_P_CT_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
214 | MP_Q_CT_T | MP_Q_CT_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
215 | MP_IP_Udp_ref_test_D_T | MP_IP_Udp_ref_test_D_T | 电压D分量给定 |  |  | 1 | 0 | 1
216 | MP_IP_Udp_ref_test_Q_T | MP_IP_Udp_ref_test_Q_T | 电压Q分量给定 |  |  | 1 | 0 | 1
217 | MP_MonitorData68_T | MP_MonitorData68_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
218 | MP_MonitorData69_T | MP_MonitorData69_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
219 | MP_MonitorData70_T | MP_MonitorData70_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
220 | MP_MonitorData71_T | MP_MonitorData71_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
221 | MP_MonitorData72_T | MP_MonitorData72_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
222 | MP_MonitorData73_T | MP_MonitorData73_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
223 | MP_MonitorData74_T | MP_MonitorData74_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
224 | MP_MonitorData75_T | MP_MonitorData75_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
225 | MP_MonitorData76_T | MP_MonitorData76_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
226 | MP_MonitorData77_T | MP_MonitorData77_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
227 | MP_MonitorData78_T | MP_MonitorData78_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
228 | MP_MonitorData79_T | MP_MonitorData79_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
229 | MP_Uina_RMS_T | MP_Uina_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
230 | MP_Uinb_RMS_T | MP_Uinb_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
231 | MP_Uinc_RMS_T | MP_Uinc_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
232 | MP_Iina_RMS_T | MP_Iina_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
233 | MP_Iinb_RMS_T | MP_Iinb_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
234 | MP_Iinc_RMS_T | MP_Iinc_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
235 | MP_Iina_CT_RMS_T | MP_Iina_CT_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
236 | MP_Iinb_CT_RMS_T | MP_Iinb_CT_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
237 | MP_Iinc_CT_RMS_T | MP_Iinc_CT_RMS_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
238 | MP_Udc_Ever_T | MP_Udc_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
239 | MP_Ubtra_Ever_T | MP_Ubtra_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
240 | MP_Ubtrb_Ever_T | MP_Ubtrb_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
241 | MP_Ibtr_Ever_T | MP_Ibtr_Ever_T |  |  |  | 1 | 0 | 1
400 | MP_PowerDay_H | MP_PowerDay |  |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
401 | MP_PowerDay_L | MP_PowerDay_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
402 | MP_Power_H | MP_Power |  |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
403 | MP_Power_L | MP_Power_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
404 | MP_CO2_H | MP_CO2 |  |  |  | 1 | 19 | 1
405 | MP_CO2_L | MP_CO2_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
406 | MP_C_H | MP_C |  |  |  | 1 | 19 | 1
407 | MP_C_L | MP_C_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
408 | MP_POWER_Y_H | MP_POWER_Y |  |  |  | 1 | 19 | 1
409 | MP_POWER_Y_L | MP_POWER_Y_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
410 | MP_POWER_AC_C_DAY_H | MP_POWER_AC_C_DAY | AC支路日输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
411 | MP_POWER_AC_C_DAY_L | MP_POWER_AC_C_DAY_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
412 | MP_POWER_AC_C_H | MP_POWER_AC_C | AC支路总输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
413 | MP_POWER_AC_C_L | MP_POWER_AC_C_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
414 | MP_POWER_DC1_DAY_H | MP_POWER_DC1_DAY | DC1支路日输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
415 | MP_POWER_DC1_DAY_L | MP_POWER_DC1_DAY_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
416 | MP_POWER_DC1_CON_H | MP_POWER_DC1_CON | DC1支路总输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
417 | MP_POWER_DC1_CON_L | MP_POWER_DC1_CON_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
418 | MP_POWER_DC1_C_DAY_H | MP_POWER_DC1_C_DAY | DC1支路日输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
419 | MP_POWER_DC1_C_DAY_L | MP_POWER_DC1_C_DAY_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
420 | MP_POWER_DC1_C_CON_H | MP_POWER_DC1_C_CON | DC1支路总输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
421 | MP_POWER_DC1_C_CON_L | MP_POWER_DC1_C_CON_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
422 | MP_POWER_DC2_DAY_H | MP_POWER_DC2_DAY | DC2支路日输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
423 | MP_POWER_DC2_DAY_L | MP_POWER_DC2_DAY_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
424 | MP_POWER_DC2_CON_H | MP_POWER_DC2_CON | DC2支路总输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
425 | MP_POWER_DC2_CON_L | MP_POWER_DC2_CON_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
450 | MP_SYS_STATUS | MP_SYS_STATUS | 系统运行状态 0:停机 1:运行 2:故障 |  |  | 1 | 0 | 1
451 | MP_DEVICE_TYPE | MP_DEVICE_TYPE | 当前系统软件编号 |  |  | 1 | 0 | 1
500 | MP_FD_UINX_H | MP_FD_UINX | 交流输入电压变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
501 | MP_FD_UINX_L | MP_FD_UINX_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
502 | MP_FD_IINX_H | MP_FD_IINX | 交流输入电流变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
503 | MP_FD_IINX_L | MP_FD_IINX_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
504 | MP_FD_UDC_UBTRX_H | MP_FD_UDC_UBTRX | 网侧直流电压&& 电池电压变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
505 | MP_FD_UDC_UBTRX_L | MP_FD_UDC_UBTRX_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
506 | MP_FD_UDCBTR_H | MP_FD_UDCBTR | 电池侧直流电压变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
507 | MP_FD_UDCBTR_L | MP_FD_UDCBTR_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
508 | MP_FD_IBTRX_H | MP_FD_IBTRX | 电池直流电流变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
509 | MP_FD_IBTRX_L | MP_FD_IBTRX_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
510 | MP_FD_Iinx_CT_H | MP_FD_Iinx_CT | 互感器电流检测值变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
511 | MP_FD_Iinx_CT_L | MP_FD_Iinx_CT_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
512 | MP_FD_P_H | MP_FD_P | 交流侧功率变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
513 | MP_FD_P_L | MP_FD_P_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
514 | MP_FD_PBTR_H | MP_FD_PBTR | 电池板功率变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
515 | MP_FD_PBTR_L | MP_FD_PBTR_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
516 | MP_FD_P_CT_H | MP_FD_P_CT | 互感器检测功率变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
517 | MP_FD_P_CT_L | MP_FD_P_CT_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
518 | MP_FD_P_REF_H | MP_FD_P_REF | 功率给定变比系数高位 |  |  | 1 | 24 | 0
519 | MP_FD_P_REF_L | MP_FD_P_REF_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
520 | MP_INI_RESIS_FD | MP_INI_RESIS_FD | 绝缘监测系数 |  |  | 1 | 0 | 0
521 | MP_INI_RESIS_REF | MP_INI_RESIS_REF | 绝缘判定门限 |  |  | 1 | 0 | 0
522 | MP_INI_MONITOR_ADDR | MP_INI_MONITOR_ADDR | 监控机地址 |  |  | 1 | 0 | 1
523 | MP_MAX_P_ADD | MP_MAX_P_ADD | 最大交流有功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
524 | MP_MIN_P_ADD | MP_MIN_P_ADD | 最小交流有功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
525 | MP_MAX_BA_C_ADD | MP_MAX_BA_C_ADD | 最大直流电流值 |  |  | 1 | 0 | 1
526 | MP_MIN_BA_C_ADD | MP_MIN_BA_C_ADD | 最小直流电流值 |  |  | 1 | 0 | 1
527 | MP_MAX_BA_U_ADD | MP_MAX_BA_U_ADD | 最大直流电压 |  |  | 1 | 0 | 1
528 | MP_MIN_BA_U_ADD | MP_MIN_BA_U_ADD | 最小直流电压 |  |  | 1 | 0 | 1
529 | MP_MAX_Q_ADD | MP_MAX_Q_ADD | 最大交流无功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
530 | MP_MIN_Q_ADD | MP_MIN_Q_ADD | 最小交流无功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
531 | MP_LOACAL_ASK | MP_LOACAL_ASK | 本地请求 |  |  | 1 | 0 | 1
532 | MP_C_LIFE | MP_C_LIFE | 电容寿命值 |  |  | 1 | 0 | 1

## 变比系数
系统量 | 备注名 | 地址
MP_FD_UINX | 交流输入电压变比系数 | 500
MP_FD_IINX | 交流电流变比系数 | 502
MP_FD_UDC_UBTRX | 交流功率变比系数 | 504
MP_FD_UDCBTR | 直流母线电压变比系数 | 506
MP_FD_IBTRX | DC支路1电压变比系数 | 508
MP_FD_Iinx_CT | DC支路1电流变比系数 | 510
MP_FD_P_AC | DC1支路功率变比系数 | 512
MP_FD_PBTR | DC支路2电压变比系数 | 514
MP_FD_P_CT | DC支路2电流变比系数 | 516
MP_FD_P_REF | DC2支路功率变比系数 | 518

## 命令地址
命令地址 | 命令名称0 | 命令名称1 | 命令位号 | 命令序号
110 | 开机命令 | 开机命令 | 0 | 0
110 | 关机命令 | 关机命令 | 1 | 0
110 | Next命令 | Next命令 | 2 | 0
110 | 教零命令 | 教零命令 | 3 | 0
110 | 取消教零命令 | 取消教零命令 | 4 | 0
110 | 参数更新 | 参数更新 | 5 | 0
110 | 上位机急停 | 上位机急停 | 6 | 0
110 | ARM急停 | ARM急停 | 7 | 0
110 | 待机命令 | 待机命令 | 8 | 0
111 | 上位机模式 | 主控模式 | 0 | 1
111 | 直接产生正弦波使能 | 直接产生正弦波使能 | 1 | 1
111 | 电池板第1组使能 | 电池板第1组使能 | 2 | 1
111 | 电池板第2组使能 | 电池板第2组使能 | 3 | 1
111 | 自动步进使能 | 自动步进使能 | 4 | 1
111 | 交流电压开环使能（优先级1） | 交流电压开环使能（优先级1） | 5 | 1
111 | 直流电压闭环使能（优先级2） | 直流电压闭环使能（优先级2） | 6 | 1
111 | 功率闭环使能（优先级3） | 功率闭环使能（优先级3） | 7 | 1
111 | MPPT使能 | MPPT使能 | 8 | 1
111 | 光伏自动开关机使能 | 光伏自动开关机使能 | 9 | 1
112 | 主断路器失压控制 | 主断路器失压控制 | 0 | 2
112 | 并网接触器驱动控制 | 并网接触器驱动控制 | 1 | 2
112 | IGBT加热驱动控制 | IGBT加热驱动控制 | 2 | 2
112 | 整机加热除湿驱动 | 整机加热除湿驱动 | 3 | 2
112 | PCS机柜散热驱动 | PCS机柜散热驱动 | 4 | 2
112 | IGBT模块散热驱动 | IGBT模块散热驱动 | 5 | 2
112 | PCS故障指示输出 | PCS故障指示输出 | 6 | 2
112 | 直流断路器允许合闸指示 | 直流断路器允许合闸指示 | 7 | 2
112 | 直流断路器1分闸驱动 | 直流断路器1分闸驱动 | 8 | 2
112 | 直流断路器2分闸驱动 | 直流断路器2分闸驱动 | 9 | 2
112 | 交流软起驱动 | 交流软起驱动 | 10 | 2
112 | 储能直流软起驱动（预留） | 储能直流软起驱动（预留） | 11 | 2
112 | 光伏直流断路器合闸驱动 | 光伏直流断路器合闸驱动 | 12 | 2
112 | 光伏直流断路器分闸驱动 | 光伏直流断路器分闸驱动 | 13 | 2
113 | 本地调试模式使能（优先级1） | 本地调试模式使能（优先级1） | 0 | 3
113 | PCS模式使能（优先级2） | PCS模式使能（优先级2） | 1 | 3
113 | PVI模式使能（优先级3） | PVI模式使能（优先级3） | 2 | 3
113 | 共享电池模式使能（优先级4） | 共享电池模式使能（优先级4） | 3 | 3

## 运行日志类型
类型 | 类型名称
0 | 故障
1 | 板间通信
2 | 系统运行状态
3 | 开关动作
4 | 主控通信
5 | 操作提示
6 | 操作日志
7 | 当前故障
8 | 操作日志
9 | 操作日志

## 运行日志
类型 | 子类型 | 日志名 | 寄存器位
0 | 0 | 电网电压A相过压 | STATE0_0(0->1)
0 | 1 | 电网电压B相过压 | STATE0_1(0->1)
0 | 2 | 电网电压C相过压 | STATE0_2(0->1)
0 | 3 | 电网电压A相欠压 | STATE0_3(0->1)
0 | 4 | 电网电压B相欠压 | STATE0_4(0->1)
0 | 5 | 电网电压C相欠压 | STATE0_5(0->1)
0 | 6 | 电网电流A相过流 | STATE0_6(0->1)
0 | 7 | 电网电流B相过流 | STATE0_7(0->1)
0 | 8 | 电网电流C相过流 | STATE0_8(0->1)
0 | 9 | 母线过压 | STATE0_9(0->1)
0 | 10 | 母线欠压 | STATE0_10(0->1)
0 | 11 | Ⅰ号电池组过压 | STATE0_11(0->1)
0 | 12 | Ⅱ号电池组过压 | STATE0_12(0->1)
0 | 13 | 直流过流 | STATE0_13(0->1)
0 | 14 | A相IGBT温度0过温 | STATE0_14(0->1)
0 | 15 | A相IGBT温度1过温 | STATE0_15(0->1)
0 | 16 | B相IGBT温度0过温 | STATE1_0(0->1)
0 | 17 | B相IGBT温度1过温 | STATE1_1(0->1)
0 | 18 | C相IGBT温度0过温 | STATE1_2(0->1)
0 | 19 | C相IGBT温度1过温 | STATE1_3(0->1)
0 | 20 | A相IGBT故障 | STATE1_4(0->1)
0 | 21 | B相IGBT故障 | STATE1_5(0->1)
0 | 22 | C相IGBT故障 | STATE1_6(0->1)
0 | 23 | IO板没有接插好 | STATE1_7(0->1)
0 | 24 | 采集和驱动板没接插好 | STATE1_8(0->1)
0 | 25 | 主熔断器故障 | STATE1_9(0->1)
0 | 26 | 急停信号 | STATE1_10(0->1)
0 | 27 | 交流避雷器故障 | STATE1_11(0->1)
0 | 28 | 直流避雷器故障 | STATE1_12(0->1)
0 | 29 | 散热风扇开关故障 | STATE1_13(0->1)
0 | 30 | PCS柜过温故障 | STATE1_14(0->1)
0 | 31 | 锁相环故障 | STATE1_15(0->1)
0 | 32 | AD转换故障 | STATE2_0(0->1)
0 | 33 | 交流主断路器故障 | STATE2_1(0->1)
0 | 34 | A相电流瞬时值过流 | STATE2_2(0->1)
0 | 35 | B相电流瞬时值过流 | STATE2_3(0->1)
0 | 36 | C相电流瞬时值过流 | STATE2_4(0->1)
0 | 37 | A组电池反接 | STATE2_5(0->1)
0 | 38 | B组电池反接 | STATE2_6(0->1)
0 | 39 | ARM-过频 | STATE2_7(0->1)
0 | 40 | ARM-欠频 | STATE2_8(0->1)
0 | 41 | ARM-频繁短路 | STATE2_9(0->1)
0 | 42 | ARM-过载超时 | STATE2_10(0->1)
0 | 43 | ARM-绝缘监测故障 | STATE2_11(0->1)
0 | 44 | 交流霍尔传感器故障 | STATE2_12(0->1)
0 | 45 | 直流充电未好 | STATE2_13(0->1)
0 | 46 | 电网崩溃故障 | STATE2_14(0->1)
0 | 47 | ARM无响应故障 | STATE2_15(0->1)
0 | 48 | 交流主断路器状态故障 | STATE3_0(0->1)
0 | 49 | 交流主接触器故障 | STATE3_1(0->1)
0 | 50 | A组电池主断路器故障 | STATE3_2(0->1)
0 | 51 | B组电池主断路器故障 | STATE3_3(0->1)
0 | 52 | 光伏主断路器故障 | STATE3_4(0->1)
0 | 53 | 光伏预充电接触器故障 | STATE3_5(0->1)
0 | 54 | 电网电流A相回零故障 | STATE3_6(0->1)
0 | 55 | 电网电流B相回零故障 | STATE3_7(0->1)
0 | 56 | 电网电流C相回零故障 | STATE3_8(0->1)
0 | 57 | 直流电流回零故障 | STATE3_9(0->1)
0 | 58 | A相电压瞬时值过压 | STATE3_10(0->1)
0 | 59 | B相电压瞬时值过压 | STATE3_11(0->1)
0 | 60 | C相电压瞬时值过压 | STATE3_12(0->1)
0 | 61 | 柜内过耗保护 | STATE3_13(0->1)
0 | 62 | 滤波回路熔断器故障 | STATE3_14(0->1)
0 | 63 | 软件急停故障 | STATE3_15(0->1)
2 | 0 | 系统启动
2 | 1 | 开机
2 | 2 | 关机
3 | 0 | 主断路器闭合 | STATE9_0(0->1)
3 | 1 | 主断路器脱扣恢复 | STATE9_1(0->1)
3 | 2 | 并网接触器断开 | STATE9_2(0->1)
3 | 3 | 直流断路器1闭合 | STATE9_3(0->1)
3 | 4 | 预留，无定义 | STATE9_4(0->1)
3 | 5 | 直流断路器2闭合 | STATE9_5(0->1)
3 | 6 | 预留，无定义 | STATE9_6(0->1)
3 | 7 | 主熔断器恢复正常 | STATE9_7(0->1)
3 | 8 | 交流防雷器恢复正常 | STATE9_8(0->1)
3 | 9 | 直流防雷器恢复正常 | STATE9_9(0->1)
3 | 10 | PCS过温信号恢复 | STATE9_10(0->1)
3 | 11 | 预留，无定义 | STATE9_11(0->1)
3 | 12 | 设备钥匙开关允许操作 | STATE9_12(0->1)
3 | 13 | 急停信号恢复正常 | STATE9_13(0->1)
3 | 14 | 柜体散热启动条件不满足 | STATE9_14(0->1)
3 | 15 | PCS散热风机开关状态正常 | STATE9_15(0->1)
3 | 16 | 主断路器断开 | STATE9_0(1->0)
3 | 17 | 主断路器脱扣故障 | STATE9_1(1->0)
3 | 18 | 并网接触器闭合 | STATE9_2(1->0)
3 | 19 | 直流断路器1断开 | STATE9_3(1->0)
3 | 20 | 预留，无定义 | STATE9_4(1->0)
3 | 21 | 直流断路器2断开 | STATE9_5(1->0)
3 | 22 | 预留，无定义 | STATE9_6(1->0)
3 | 23 | 主熔断器故障 | STATE9_7(1->0)
3 | 24 | 交流防雷器故障 | STATE9_8(1->0)
3 | 25 | 直流防雷器故障 | STATE9_9(1->0)
3 | 26 | PCS过温 | STATE9_10(1->0)
3 | 27 | 预留，无定义 | STATE9_11(1->0)
3 | 28 | 设备钥匙开关禁止操作 | STATE9_12(1->0)
3 | 29 | 急停 | STATE9_13(1->0)
3 | 30 | 柜体散热启动条件满足 | STATE9_14(1->0)
3 | 31 | PCS散热风机开关脱扣或未闭合 | STATE9_15(1->0)
3 | 32 | IGBT加热接触器闭合 | STATE10_0(0->1)
3 | 33 | 交流软起状态 | STATE10_1(0->1)
3 | 34 | PCS柜体加热状态 | STATE10_2(0->1)
3 | 36 | 滤波回路熔断器恢复状态 | STATE10_4(0->1)
3 | 37 | 电压跌落状态 | STATE10_5(0->1)
3 | 38 | 当前设备为首个电压源 | STATE10_6(0->1)
3 | 39 | IGBT过温报警 | STATE10_7(0->1)
3 | 40 | PCS准备就绪 | STATE10_8(0->1)
3 | 41 | 电压环使能取消 | STATE10_9(0->1)
3 | 48 | IGBT加热接触器断开 | STATE10_0(1->0)
3 | 52 | 滤波回路熔断器故障 | STATE10_4(1->0)
3 | 53 | 电压跌落状态恢复 | STATE10_5(1->0)
3 | 55 | IGBT过温报警恢复 | STATE10_7(1->0)
3 | 57 | 电压环使能 | STATE10_9(1->0)
3 | 64 | FPGA 主断路器失压控制 | STATE11_0(0->1)
3 | 65 | FPGA 并网接触器驱动控制 | STATE11_1(0->1)
3 | 66 | FPGA IGBT加热驱动控制 | STATE11_2(0->1)
3 | 67 | FPGA 整机加热除湿驱动 | STATE11_3(0->1)
3 | 68 | FPGA PCS机柜散热驱动 | STATE11_4(0->1)
3 | 69 | FPGA IGBT模块散热驱动 | STATE11_5(0->1)
3 | 70 | FPGA PCS故障指示输出 | STATE11_6(0->1)
3 | 71 | FPGA 直流断路器允许合闸指示 | STATE11_7(0->1)
3 | 72 | FPGA 直流断路器1分闸驱动 | STATE11_8(0->1)
3 | 73 | FPGA 直流断路器2分闸驱动 | STATE11_9(0->1)
3 | 74 | FPGA 交流软起驱动 | STATE11_10(0->1)
6 | 5 | 触摸屏开关机操作
8 | 0 | EMS关机
8 | 1 | EMS开机
8 | 2 | EMS急停
8 | 5 | EMS设置P/Q模式
8 | 6 | EMS设置V/F模式
8 | 7 | EMS设置电池维护模式
8 | 8 | EMS设置SOC标定模式
8 | 9 | EMS设置均压维护模式
9 | 0 | PCS自动切换到恒压模式
9 | 1 | PCS自动切换到恒功率模式
9 | 2 | PCS响应BMS停机(通信状态)
9 | 3 | PCS响应BMS停机(跳机命令)
9 | 4 | PCS进入模式自动启动
9 | 5 | PCS清除响应BMS停机状态位
9 | 6 | SOC标定模式下发生故障(退出标定)
9 | 7 | 均压维护模式下故障退出
9 | 8 | 电池维护模式下故障退出

## 主界面显示参数
描述 | 地址
电池电压 | 130
母线电流 | 132
电池功率 | 183
光伏电压 | -1
光伏电流 | -1
光伏功率 | -1
网测A电压 | 120
网测B电压 | 121
网测C电压 | 122
网测A电流 | 123
网测B电流 | 124
网测C电流 | 125
有功功率 | 181
无功功率 | 182
母线电压 | 129
当日发电量 | 400
总发电量 | 402
电池侧日充电电量 | -1
电池侧日放电电量 | -1
光伏侧日发电电量 | -1
光伏侧总发电量 | -1
A相IGBT温度0 | 133
A相IGBT温度1 | 134
B相IGBT温度0 | 135
B相IGBT温度1 | 136
C相IGBT温度0 | 137
C相IGBT温度1 | 138
电池温度 | -1
光伏温度 | -1

## 主界面开关地址
地址 | 数值
150 | 3
150 | 8
150 | 1
150 | 7

## 波形界面通道参数
坐标号 | 通道号 | 通道值 | 变比系数地址 | 描述