## 参数信息
地址 | 通道标称 | 系统量 | 备注名 | 输入到FPGA值等于实际值*变比 | 输入到FPGA值最大限制 | 显示位 | 数据类型 | 组号 | 单位
0 | SettingParameter0 | UinOV_Ref | 交流电压过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
1 | SettingParameter1 | Uin_InstOV_Ref | 交流电压过压瞬时门限值 |  |  | 1 | 0 | 0
2 | SettingParameter2 | UinUV_Ref | 交流电压欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
3 | SettingParameter3 | IinOI_Ref | 交流电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
4 | SettingParameter4 | Iin_Inst_OI_Ref | 交流电流瞬时过流门限 |  |  | 1 | 0 | 0
5 | SettingParameter5 | IinZO_Ref | 交流电流回零门限 |  |  | 1 | 0 | 0
6 | SettingParameter6 | UdcOV_Ref | 直流电压过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
7 | SettingParameter7 | UdcUV_Ref | 直流电压欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
8 | SettingParameter8 | UbtraOV_Ref | DC1电池过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
9 | SettingParameter9 | UbtraUV_Ref | DC1电池欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
10 | SettingParameter10 | Ubtra_Inv_Ref | DC1电池反接电压判断门限 |  |  | 1 | 0 | 0
11 | SettingParameter11 | IbtraOI_Ref | DC1电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
12 | SettingParameter12 | IbtraZO_Ref | DC1电流回零保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
13 | SettingParameter13 | UbtrbOV_Ref | DC2电池过压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
14 | SettingParameter14 | UbtrbUV_Ref | DC2电池欠压保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
15 | SettingParameter15 | Ubtrb_Inv_Ref | DC2电池反接电压判断门限 |  |  | 1 | 0 | 0
16 | SettingParameter16 | IbtrbOI_Ref | DC2电流过流保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
17 | SettingParameter17 | IbtrbZO_Ref | DC2电流回零保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
18 | SettingParameter18 | IGBTOT_Ref | IGBT过温保护门限 |  |  | 1 | 0 | 0
19 | SettingParameter19 | wtUpLimit | 频率瞬时保护上限 |  |  | 1 | 0 | 0
20 | SettingParameter20 | wtDownLimit | 频率瞬时保护下限 |  |  | 1 | 0 | 0
21 | SettingParameter21 | DC1_Udc_ref | DC1 直流电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
22 | SettingParameter22 | DC1_Ubtr_ref | DC1 电池电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
23 | SettingParameter23 | DC1_Ibtr_ref | DC1 电池电流给定 |  |  | 1 | 0 | 0
24 | SettingParameter24 | DC1_Ubtr_Openref | DC1 电池电压开环给定 |  |  | 1 | 0 | 0
25 | SettingParameter25 | DC1_Pbtr_ref | DC1 支路功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
26 | SettingParameter26 | DC1_Udc_Kp | DC1 直流电压环P参数 |  |  | 1 | 0 | 0
27 | SettingParameter27 | DC1_Udc_Ki | DC1 直流电压环I参数 |  |  | 1 | 0 | 0
28 | SettingParameter28 | DC1_Ibtr_Kp | DC1 电池电流环P参数 |  |  | 1 | 0 | 0
29 | SettingParameter29 | DC1_Ibtr_Ki | DC1 电池电流环I参数 |  |  | 1 | 0 | 0
30 | SettingParameter30 | DC1_CarryNum | DC1 载波设置分母量 |  |  | 1 | 0 | 0
31 | SettingParameter31 | DC1_CarryDen | DC1 载波设置分子量 |  |  | 1 | 0 | 0
32 | SettingParameter32 | DC1_UbtrCmp_Co | DC1 电压补偿参数 |  |  | 1 | 0 | 0
33 | SettingParameter33 | DC1_ChargeLimit | DC1 支路充电限值 |  |  | 1 | 0 | 0
34 | SettingParameter34 | DC1_DisChargeLimit | DC1 支路防电限值 |  |  | 1 | 0 | 0
35 | SettingParameter35 | DC1_Pbtr_Dischg_Limit | DC1 支路放电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
36 | SettingParameter36 | DC1_Pbtr_Chg_Limit | DC1 支路充电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
37 | SettingParameter37 | DC2_Udc_ref | DC2 直流电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
38 | SettingParameter38 | DC2_Ubtr_ref | DC2 电池电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
39 | SettingParameter39 | DC2_Ibtr_ref | DC2 电池电流给定 |  |  | 1 | 0 | 0
40 | SettingParameter40 | DC2_Ubtr_Openref | DC2 电池电压开环给定 |  |  | 1 | 0 | 0
41 | SettingParameter41 | DC2_Pbtr_ref | DC2 支路功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
42 | SettingParameter42 | DC2_Udc_Kp | DC2 直流电压环P参数 |  |  | 1 | 0 | 0
43 | SettingParameter43 | DC2_Udc_Ki | DC2 直流电压环I参数 |  |  | 1 | 0 | 0
44 | SettingParameter44 | DC2_Ibtr_Kp | DC2 电池电流环P参数 |  |  | 1 | 0 | 0
45 | SettingParameter45 | DC2_Ibtr_Ki | DC2 电池电流环I参数 |  |  | 1 | 0 | 0
46 | SettingParameter46 | DC2_CarryNum | DC2 载波设置分母量 |  |  | 1 | 0 | 0
47 | SettingParameter47 | DC2_CarryDen | DC2 载波设置分子量 |  |  | 1 | 0 | 0
48 | SettingParameter48 | DC2_UbtrCmp_Co | DC2 电压补偿参数 |  |  | 1 | 0 | 0
49 | SettingParameter49 | DC2_ChargeLimit | DC2 支路充电限值 |  |  | 1 | 0 | 0
50 | SettingParameter50 | DC2_DisChargeLimit | DC2 支路防电限值 |  |  | 1 | 0 | 0
51 | SettingParameter51 | DC2_Pbtr_Dischg_Limit | DC2 支路放电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
52 | SettingParameter52 | DC2_Pbtr_Chg_Limit | DC2 支路充电功率限制 |  |  | 1 | 0 | 0
53 | SettingParameter53 | P_Co | 交流直流功率比系数 |  |  | 1 | 0 | 0
54 | SettingParameter54 | IP_R_co | 虚拟电阻补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
55 | SettingParameter55 | IP_L_co | 滤波电抗补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
56 | SettingParameter56 | IP_Uin_co | 交流电压补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
57 | SettingParameter57 | IP_w_co | 频率补偿系数 |  |  | 1 | 0 | 0
58 | SettingParameter58 | IP_UM_ref | 交流电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
59 | SettingParameter59 | IP_Um_Ref_FineTune | 交流电压给定微调 |  |  | 1 | 0 | 0
60 | SettingParameter60 | IP_ULoop_ref | 切换到电压环门限 |  |  | 1 | 0 | 0
61 | SettingParameter61 | IP_ILoop_ref | 切换到电流源门限 |  |  | 1 | 0 | 0
62 | SettingParameter62 | IP_P_ref | 有功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
63 | SettingParameter63 | IP_Q_ref | 无功功率给定 |  |  | 1 | 0 | 0
64 | SettingParameter64 | IP_Udc_ref | 直流电压给定 |  |  | 1 | 0 | 0
65 | SettingParameter65 | IP_Ilimit | 交流电流峰值限制 |  |  | 1 | 0 | 0
66 | SettingParameter66 | IP_kp | 控制环Kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
67 | SettingParameter67 | IP_ki | 控制环Ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
68 | SettingParameter68 | IP_Udc_kp | 直流环Kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
69 | SettingParameter69 | IP_Udc_ki | 直流环Ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
70 | SettingParameter70 | IP_R_co_kp | 下垂PI之kp参数 |  |  | 1 | 0 | 0
71 | SettingParameter71 | IP_R_co_ki | 下垂PI之ki参数 |  |  | 1 | 0 | 0
72 | SettingParameter72 | CarryNmb | 载波数设置 |  |  | 1 | 0 | 0
73 | SettingParameter73 | IP_Sft_PulseDiv | 软启动计数分频参数 |  |  | 1 | 0 | 0
74 | SettingParameter74 | IP_UdcLoop_Sft_PulseDiv | 直流软给定分频 |  |  | 1 | 0 | 0
75 | SettingParameter75 | StartUbtr | 直流电压开机门限 |  |  | 1 | 0 | 0
76 | SettingParameter76 | StopUbtr | 直流电压关机门限 |  |  | 1 | 0 | 0
77 | SettingParameter77 | UbtrStartLast | 直流电压开机延时 |  |  | 1 | 0 | 0
78 | SettingParameter78 | StopPbtr | 功率关机门限 |  |  | 1 | 0 | 0
79 | SettingParameter79 | PbtrStopLast | 功率关机持续时间 |  |  | 1 | 0 | 0
80 | SettingParameter80 | MPPT_UdcMax | MPPT最大电压 |  |  | 1 | 0 | 0
81 | SettingParameter81 | MPPT_UdcMin | MPPT最低电压 |  |  | 1 | 0 | 0
82 | SettingParameter82 | MPPT_PThr1 | MPPT小步长功率 |  |  | 1 | 0 | 0
83 | SettingParameter83 | MPPT_PThr2 | MPPT大步长功率 |  |  | 1 | 0 | 0
84 | SettingParameter84 | MPPT_VStep1 | MPPT小步长电压 |  |  | 1 | 0 | 0
85 | SettingParameter85 | MPPT_VStep2 | MPPT大步长电压 |  |  | 1 | 0 | 0
86 | SettingParameter86 | MPPT_PlsDiv | MPPT步长计数 |  |  | 1 | 0 | 0
87 | SettingParameter87 | ModSel | 控制顺序模式选择 |  |  | 1 | 0 | 0
88 | SettingParameter88 | GnLogicDelay | 开油机延时参数（100 = 1s） |  |  | 1 | 0 | 0
89 | SettingParameter89 | GnOff_UbtrGate | 关油机电池电压门限 |  |  | 1 | 0 | 0
90 | SettingParameter90 | GnOn_UbtrGate | 开油机电池电压门限 |  |  | 1 | 0 | 0
91 | SettingParameter91 | 备用91 | 备用91 |  |  | 1 | 0 | 0
92 | SettingParameter92 | 备用92 | 备用92 |  |  | 1 | 0 | 0
93 | SettingParameter93 | 备用93 | 备用93 |  |  | 1 | 0 | 0
94 | SettingParameter94 | 备用94 | 备用94 |  |  | 1 | 0 | 0
95 | SettingParameter95 | 备用95 | 备用95 |  |  | 1 | 0 | 0
96 | SettingParameter96 | 备用96 | 备用96 |  |  | 1 | 0 | 0
97 | SettingParameter97 | 备用97 | 备用97 |  |  | 1 | 0 | 0
98 | SettingParameter98 | 备用98 | 备用98 |  |  | 1 | 0 | 0
99 | SettingParameter99 | 备用99 | 备用99 |  |  | 1 | 0 | 0
100 | SettingParameter100 | SampleStep | 采样频率设定 |  |  | 1 | 0 | 0
101 | SettingParameter101 | FIFO0_DATA_SEL | FIFO0通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
102 | SettingParameter102 | FIFO1_DATA_SEL | FIFO1通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
103 | SettingParameter103 | FIFO2_DATA_SEL | FIFO2通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
104 | SettingParameter104 | FIFO3_DATA_SEL | FIFO3通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
105 | SettingParameter105 | FIFO4_DATA_SEL | FIFO4通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
106 | SettingParameter106 | FIFO5_DATA_SEL | FIFO5通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
107 | SettingParameter107 | FIFO6_DATA_SEL | FIFO6通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
108 | SettingParameter108 | FIFO7_DATA_SEL | FIFO7通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
109 | SettingParameter109 | FIFO8_DATA_SEL | FIFO8通道波形选择参数 |  |  | 1 | 0 | 0
110 | SettingSwitchCMD0 | SettingSwitchCMD0 | 设置命令0 |  |  | 1 | 5 | 0
111 | SettingSwitchCMD1 | SettingSwitchCMD1 | 设置命令1 |  |  | 1 | 5 | 0
112 | SettingSwitchCMD2 | SettingSwitchCMD2 | 设置命令2 |  |  | 1 | 5 | 0
113 | SettingSwitchCMD3 | SettingSwitchCMD3 | 设置命令3 |  |  | 1 | 5 | 0
114 | SettingSwitchCMD4 | SettingSwitchCMD4 | 设置命令4 |  |  | 1 | 5 | 0
115 | SettingSwitchCMD5 | SettingSwitchCMD5 | 设置命令5 |  |  | 1 | 5 | 0
116 | SettingSwitchCMD6 | SettingSwitchCMD6 | 设置命令6 |  |  | 1 | 5 | 0
117 | SettingSwitchCMD7 | SettingSwitchCMD7 | 设置命令7 |  |  | 1 | 5 | 0
118 | SettingSwitchCMD8 | SettingSwitchCMD8 | 设置命令8 |  |  | 1 | 5 | 0
119 | SettingSwitchCMD9 | SettingSwitchCMD9 | 设置命令9 |  |  | 1 | 5 | 0
120 | MonitorData00 | Uina_RMS | 交流电压A相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
121 | MonitorData01 | Uinb_RMS | 交流电压B相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
122 | MonitorData02 | Uinc_RMS | 交流电压C相有效值 |  |  | 1 | 14 | 1 | V
123 | MonitorData03 | Iina_RMS | 交流电流A相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
124 | MonitorData04 | Iinb_RMS | 交流电流B相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
125 | MonitorData05 | Iinc_RMS | 交流电流C相有效值 |  |  | 1 | 15 | 1 | A
126 | MonitorData06 | Udc_Ever | 直流电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
127 | MonitorData07 | Ubtra_Ever | A组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
128 | MonitorData08 | Ubtrb_Ever | B组电池电压平均值 |  |  | 1 | 16 | 1 | V
129 | MonitorData09 | Ibtra_Ever | A路直流电流平均值 |  |  | 1 | 17 | 1 | A
130 | MonitorData10 | Ibtrb_Ever | B路直流电流平均值 |  |  | 1 | 17 | 1 | A
131 | MonitorData11 | IGBT_TempA0_Ever | A相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
132 | MonitorData12 | IGBT_TempA1_Ever | A相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
133 | MonitorData13 | IGBT_TempB0_Ever | B相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
134 | MonitorData14 | IGBT_TempB1_Ever | B相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
135 | MonitorData15 | IGBT_TempC0_Ever | C相IGBT温度0 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
136 | MonitorData16 | IGBT_TempC1_Ever | C相IGBT温度1 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
137 | MonitorData17 | IGBT_TempDC1_Ever | A路IGBT温度 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
138 | MonitorData18 | IGBT_TempDC2_Ever | B路IGBT温度 |  |  | 1 | 0 | 1 | ℃
139 | MonitorData19 | State0 | 系统状态0 |  |  | 1 | 5 | 1
140 | MonitorData20 | State1 | 系统状态1 |  |  | 1 | 5 | 1
141 | MonitorData21 | State2 | 系统状态2 |  |  | 1 | 5 | 1
142 | MonitorData22 | State3 | 系统状态3 |  |  | 1 | 5 | 1
143 | MonitorData23 | State4 | 系统状态4 |  |  | 1 | 5 | 1
144 | MonitorData24 | State5 | 系统状态5 |  |  | 1 | 5 | 1
145 | MonitorData25 | State6 | 系统状态6 |  |  | 1 | 5 | 1
146 | MonitorData26 | State7 | 系统状态7 |  |  | 1 | 5 | 1
147 | MonitorData27 | State8 | 系统状态8 |  |  | 1 | 5 | 1
148 | MonitorData28 | State9 | 系统状态9 |  |  | 1 | 5 | 1
149 | MonitorData29 | State10 | 系统状态10 |  |  | 1 | 5 | 1
150 | MonitorData30 | State11 | 系统状态11 |  |  | 1 | 5 | 1
151 | MonitorData31 | State12 | 系统状态12 |  |  | 1 | 5 | 1
152 | MonitorData32 | State13 | 系统状态13 |  |  | 1 | 5 | 1
153 | MonitorData33 | State14 | 系统状态14 |  |  | 1 | 5 | 1
154 | MonitorData34 | State15 | 系统状态15 |  |  | 1 | 5 | 1
155 | MonitorData35 | Err_Lck_State0 | 系统状态故障锁存0 |  |  | 1 | 5 | 1
156 | MonitorData36 | Err_Lck_State1 | 系统状态故障锁存1 |  |  | 1 | 5 | 1
157 | MonitorData37 | Err_Lck_State2 | 系统状态故障锁存2 |  |  | 1 | 5 | 1
158 | MonitorData38 | Err_Lck_State3 | 系统状态故障锁存3 |  |  | 1 | 5 | 1
159 | MonitorData39 | Err_Lck_State4 | 系统状态故障锁存4 |  |  | 1 | 5 | 1
160 | MonitorData40 | Err_Lck_State5 | 系统状态故障锁存5 |  |  | 1 | 5 | 1
161 | MonitorData41 | Err_Lck_State6 | 系统状态故障锁存6 |  |  | 1 | 5 | 1
162 | MonitorData42 | Err_Lck_State7 | 系统状态故障锁存7 |  |  | 1 | 5 | 1
163 | MonitorData43 | Err_Lck_State8 | 系统状态故障锁存8 |  |  | 1 | 5 | 1
164 | MonitorData44 | Err_Lck_State9 | 系统状态故障锁存9 |  |  | 1 | 5 | 1
165 | MonitorData45 | Err_Lck_State10 | 系统状态故障锁存10 |  |  | 1 | 5 | 1
166 | MonitorData46 | Err_Lck_State11 | 系统状态故障锁存11 |  |  | 1 | 5 | 1
167 | MonitorData47 | Err_Lck_State12 | 系统状态故障锁存12 |  |  | 1 | 5 | 1
168 | MonitorData48 | Err_Lck_State13 | 系统状态故障锁存13 |  |  | 1 | 5 | 1
169 | MonitorData49 | Err_Lck_State14 | 系统状态故障锁存14 |  |  | 1 | 5 | 1
170 | MonitorData50 | Err_Lck_State15 | 系统状态故障锁存15 |  |  | 1 | 5 | 1
171 | MonitorData51 | Uina_Ever | 交流电压A相平均值 |  |  | 1 | 14 | 1
172 | MonitorData52 | Uinb_Ever | 交流电压B相平均值 |  |  | 1 | 14 | 1
173 | MonitorData53 | Uinc_Ever | 交流电压C相平均值 |  |  | 1 | 14 | 1
174 | MonitorData54 | Iina_Ever | 交流电流A相平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
175 | MonitorData55 | Iinb_Ever | 交流电流B相平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
176 | MonitorData56 | Iinc_Ever | 交流电流C相平均值 |  |  | 1 | 15 | 1
177 | MonitorData57 | w | 电网频率 |  |  | 1 | 18 | 1
178 | MonitorData58 | P | 有功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kW
179 | MonitorData59 | Q | 无功功率 |  |  | 1 | 21 | 1 | kVa
180 | MonitorData60 | Pbtra | DC1功率 |  |  | 1 | 22 | 1 | kW
181 | MonitorData61 | Pbtrb | DC2功率 |  |  | 1 | 22 | 1 | kW
182 | MonitorData62 | IP_Udp_ref_Test | 电压给定D分量 |  |  | 1 | 0 | 1
183 | MonitorData63 | IP_Uqp_ref_Test | 电压给定Q分量 |  |  | 1 | 0 | 1
184 | MonitorData64 | MonitorData65 | 备用观测65 |  |  | 1 | 0 | 1
185 | MonitorData65 | MonitorData66 | 备用观测66 |  |  | 1 | 0 | 1
186 | MonitorData66 | MonitorData67 | 备用观测67 |  |  | 1 | 0 | 1
187 | MonitorData67 | MonitorData68 | 备用观测68 |  |  | 1 | 0 | 1
188 | MonitorData68 | MonitorData69 | 备用观测69 |  |  | 1 | 0 | 1
189 | MonitorData69 | MonitorData70 | 备用观测70 |  |  | 1 | 0 | 1
190 | MonitorData70 | MonitorData71 | 备用观测71 |  |  | 1 | 0 | 1
191 | MonitorData71 | MonitorData72 | 备用观测72 |  |  | 1 | 0 | 1
192 | MonitorData72 | MonitorData73 | 备用观测73 |  |  | 1 | 0 | 1
193 | MonitorData73 | MonitorData74 | 备用观测74 |  |  | 1 | 0 | 1
194 | MonitorData74 | MonitorData75 | 备用观测75 |  |  | 1 | 0 | 1
195 | MonitorData75 | MonitorData76 | 备用观测76 |  |  | 1 | 0 | 1
196 | MonitorData76 | MonitorData77 | 备用观测77 |  |  | 1 | 0 | 1
197 | MonitorData77 | MonitorData78 | 备用观测78 |  |  | 1 | 0 | 1
198 | MonitorData78 | MonitorData79 | 备用观测79 |  |  | 1 | 0 | 1
199 | MonitorData79 | MonitorData80 | 备用观测80 |  |  | 1 | 0 | 1
200 | ZeroSetting0 | Uina_Zero | 交流电压A相教零值 |  |  | 1 | 0 | 1
201 | ZeroSetting1 | Uinb_Zero | 交流电压B相教零值 |  |  | 1 | 0 | 1
202 | ZeroSetting2 | Uinc_Zero | 交流电压C相教零值 |  |  | 1 | 0 | 1
203 | ZeroSetting3 | Udc_Zero | 直流电压校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
204 | ZeroSetting4 | Ubtra_Zero | A组电池电压校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
205 | ZeroSetting5 | Ubtrb_Zero | B组电池电压校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
206 | ZeroSetting6 | Iina_Zero | 交流电流A相校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
207 | ZeroSetting7 | Iinb_Zero | 交流电流B相校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
208 | ZeroSetting8 | Iinc_Zero | 交流电流C相校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
209 | ZeroSetting9 | Ibtra_Zero | A路直流电流校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
210 | ZeroSetting10 | Ibtrb_Zero | B路直流电流校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
211 | ZeroSetting11 | IGBT_TempA0_Zero | A相IGBT温度0校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
212 | ZeroSetting12 | IGBT_TempA1_Zero | A相IGBT温度1校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
213 | ZeroSetting13 | IGBT_TempB0_Zero | B相IGBT温度0校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
214 | ZeroSetting14 | IGBT_TempB1_Zero | B相IGBT温度1校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
215 | ZeroSetting15 | IGBT_TempC0_Zero | C相IGBT温度0校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
216 | ZeroSetting16 | IGBT_TempC1_Zero | C相IGBT温度1校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
217 | ZeroSetting17 | IGBT_TempDC1_Zero | A路IGBT温度校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
218 | ZeroSetting18 | IGBT_TempDC2_Zero | B路IGBT温度校零值 |  |  | 1 | 0 | 1
219 | ZeroSetting19 | 备用校零19 | 备用校零19 |  |  | 1 | 0 | 1
220 | ZeroSetting20 | 备用校零20 | 备用校零20 |  |  | 1 | 0 | 1
221 | ZeroSetting21 | 备用校零21 | 备用校零21 |  |  | 1 | 0 | 1
222 | ZeroSetting22 | 备用校零22 | 备用校零22 |  |  | 1 | 0 | 1
223 | ZeroSetting23 | 备用校零23 | 备用校零23 |  |  | 1 | 0 | 1
224 | FIFO0_Data | FIFO0_Data | 数据缓冲通道1 |  |  | 1 | 0 | 1
225 | FIFO1_Data | FIFO1_Data | 数据缓冲通道2 |  |  | 1 | 0 | 1
226 | FIFO2_Data | FIFO2_Data | 数据缓冲通道3 |  |  | 1 | 0 | 1
227 | FIFO3_Data | FIFO3_Data | 数据缓冲通道4 |  |  | 1 | 0 | 1
228 | FIFO4_Data | FIFO4_Data | 数据缓冲通道5 |  |  | 1 | 0 | 1
229 | FIFO5_Data | FIFO5_Data | 数据缓冲通道6 |  |  | 1 | 0 | 1
230 | FIFO6_Data | FIFO6_Data | 数据缓冲通道7 |  |  | 1 | 0 | 1
231 | FIFO7_Data | FIFO7_Data | 数据缓冲通道8 |  |  | 1 | 0 | 1
232 | FIFO8_Data | FIFO8_Data | 数据缓冲通道9 |  |  | 1 | 0 | 1
233 | 备用233 | 备用233 | 备用233 |  |  | 1 | 0 | 1
234 | 备用234 | 备用234 | 备用234 |  |  | 1 | 0 | 1
235 | 备用235 | 备用235 | 备用235 |  |  | 1 | 0 | 1
236 | 备用236 | 备用236 | 备用236 |  |  | 1 | 0 | 1
237 | 备用237 | 备用237 | 备用237 |  |  | 1 | 0 | 1
238 | 备用238 | 备用238 | 备用238 |  |  | 1 | 0 | 1
239 | 备用239 | 备用239 | 备用239 |  |  | 1 | 0 | 1
240 | 备用240 | 备用240 | 备用240 |  |  | 1 | 0 | 1
241 | 备用241 | 备用241 | 备用241 |  |  | 1 | 0 | 1
242 | 备用242 | 备用242 | 备用242 |  |  | 1 | 0 | 1
243 | 备用243 | 备用243 | 备用243 |  |  | 1 | 0 | 1
244 | 备用244 | 备用244 | 备用244 |  |  | 1 | 0 | 1
245 | 备用245 | 备用245 | 备用245 |  |  | 1 | 0 | 1
246 | 备用246 | 备用246 | 备用246 |  |  | 1 | 0 | 1
247 | 备用247 | 备用247 | 备用247 |  |  | 1 | 0 | 1
248 | 备用248 | 备用248 | 备用248 |  |  | 1 | 0 | 1
249 | 备用249 | 备用249 | 备用249 |  |  | 1 | 0 | 1
250 | 备用250 | 备用250 | 备用250 |  |  | 1 | 0 | 1
251 | 备用251 | 备用251 | 备用251 |  |  | 1 | 0 | 1
252 | 备用252 | 备用252 | 备用252 |  |  | 1 | 0 | 1
253 | 备用253 | 备用253 | 备用253 |  |  | 1 | 0 | 1
254 | 备用254 | 备用254 | 备用254 |  |  | 1 | 0 | 1
255 | 备用255 | 备用255 | 备用255 |  |  | 1 | 0 | 1
400 | MP_PowerDay_H | MP_PowerDay | 当日发电量 |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
401 | MP_PowerDay_L | MP_PowerDay_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
402 | MP_Power_H | MP_Power | 总发电量 |  |  | 1 | 19 | 1 | kWh
403 | MP_Power_L | MP_Power_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
404 | MP_CO2_H | MP_CO2 | 二氧化碳减排量 |  |  | 1 | 19 | 1
405 | MP_CO2_L | MP_CO2_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
406 | MP_C_H | MP_C | 碳减排量 |  |  | 1 | 19 | 1
407 | MP_C_L | MP_C_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
408 | MP_POWER_Y_H | MP_POWER_Y | 昨日发电量 |  |  | 1 | 19 | 1
409 | MP_POWER_Y_L | MP_POWER_Y_L |  |  |  | 0 | 19 | 1
410 | MP_POWER_AC_C_DAY_H | MP_POWER_AC_C_DAY | AC支路日输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
411 | MP_POWER_AC_C_DAY_L | MP_POWER_AC_C_DAY_L | AC支路日输入电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
412 | MP_POWER_AC_C_H | MP_POWER_AC_C | AC支路总输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
413 | MP_POWER_AC_C_L | MP_POWER_AC_C_L | AC支路总输入电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
414 | MP_POWER_DC1_DAY_H | MP_POWER_DC1_DAY | DC1支路日输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
415 | MP_POWER_DC1_DAY_L | MP_POWER_DC1_DAY_L | DC1支路日输出电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
416 | MP_POWER_DC1_CON_H | MP_POWER_DC1_CON | DC1支路总输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
417 | MP_POWER_DC1_CON_L | MP_POWER_DC1_CON_L | DC1支路总输出电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
418 | MP_POWER_DC1_C_DAY_H | MP_POWER_DC1_C_DAY | DC1支路日输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
419 | MP_POWER_DC1_C_DAY_L | MP_POWER_DC1_C_DAY_L | DC1支路日输入电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
420 | MP_POWER_DC1_C_CON_H | MP_POWER_DC1_C_CON | DC1支路总输入电量 |  |  | 1 | 19 | 1
421 | MP_POWER_DC1_C_CON_L | MP_POWER_DC1_C_CON_L | DC1支路总输入电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
422 | MP_POWER_DC2_DAY_H | MP_POWER_DC2_DAY | DC2支路日输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
423 | MP_POWER_DC2_DAY_L | MP_POWER_DC2_DAY_L | DC2支路日输出电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
424 | MP_POWER_DC2_CON_H | MP_POWER_DC2_CON | DC2支路总输出电量 |  |  | 1 | 19 | 1
425 | MP_POWER_DC2_CON_L | MP_POWER_DC2_CON_L | DC2支路总输出电量低位 |  |  | 0 | 19 | 1
450 | DEVICE_STATUS | DEVICE_STATUS | 0--停机，1--运行，2--故障 |  |  | 1 | 0 | 1
500 | MP_Uin_co_H | MP_Uin_co | 交流电压变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
501 | MP_Uin_co_L | MP_Uin_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
502 | MP_Iin_co_H | MP_Iin_co | 交流电流变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
503 | MP_Iin_co_L | MP_Iin_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
504 | MP_Pac_co_H | MP_Pac_co | 交流功率变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
505 | MP_Pac_co_L | MP_Pac_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
506 | MP_Udc_co_H | MP_Udc_co | 直流母线电压变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
507 | MP_Udc_co_L | MP_Udc_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
508 | MP_Ubtra_co_H | MP_Ubtra_co | DC支路1电压变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
509 | MP_Ubtra_co_L | MP_Ubtra_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
510 | MP_Ibtra_co_H | MP_Ibtra_co | DC支路1电流变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
511 | MP_Ibtra_co_L | MP_Ibtra_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
512 | MP_Pbtra_co_H | MP_Pbtra_co | DC1支路功率变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
513 | MP_Pbtra_co_L | MP_Pbtra_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
514 | MP_Ubtrb_co_H | MP_Ubtrb_co | DC支路2电压变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
515 | MP_Ubtrb_co_L | MP_Ubtrb_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
516 | MP_Ibtrb_co_H | MP_Ibtrb_co | DC支路2电流变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
517 | MP_Ibtrb_co_L | MP_Ibtrb_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
518 | MP_Pbtrb_co_H | MP_Pbtrb_co | DC2支路功率变比系数 |  |  | 1 | 24 | 0
519 | MP_Pbtrb_co_L | MP_Pbtrb_co_L |  |  |  | 0 | 24 | 0
520 | MP_FD_UDCBTR_H | MP_FD_UDCBTR | 电池侧直流电压变比系数 |  |  | 0 | 24 | 1
521 | MP_FD_UDCBTR_L | MP_FD_UDCBTR_L | 电池侧直流电压变比系数低位 |  |  | 0 | 24 | 1
522 | MP_FD_Iinx_CT_H | MP_FD_Iinx_CT | 互感器电流检测值变比系数 |  |  | 0 | 24 | 1
523 | MP_FD_Iinx_CT_L | MP_FD_Iinx_CT_L | 互感器电流检测值变比系数低位 |  |  | 0 | 24 | 1
524 | MP_FD_P_CT_H | MP_FD_P_CT | 互感器检测功率变比系数 |  |  | 0 | 24 | 1
525 | MP_FD_P_CT_L | MP_FD_P_CT_L | 互感器检测功率变比系数低位 |  |  | 0 | 24 | 1
526 | MP_FD_P_REF_H | MP_FD_P_REF | 功率给定变比系数 |  |  | 0 | 24 | 1
527 | MP_FD_P_REF_L | MP_FD_P_REF_L | 功率给定变比系数低位 |  |  | 0 | 24 | 1
560 | MP_INI_RESIS_FD | MP_INI_RESIS_FD | 绝缘监测系数 |  |  | 1 | 0 | 0
561 | MP_INI_RESIS_REF | MP_INI_RESIS_REF | 绝缘判定门限 |  |  | 1 | 0 | 0
562 | MP_INI_MONITOR_ADDR | MP_INI_MONITOR_ADDR | 监控机地址 |  |  | 1 | 0 | 1
563 | MP_MAX_P_ADD | MP_MAX_P_ADD | 最大交流有功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
564 | MP_MIN_P_ADD | MP_MIN_P_ADD | 最小交流有功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
565 | MP_MAX_BA_C_ADD | MP_MAX_BA_C_ADD | 最大直流电流值 |  |  | 1 | 0 | 1
566 | MP_MIN_BA_C_ADD | MP_MIN_BA_C_ADD | 最小直流电流值 |  |  | 1 | 0 | 1
567 | MP_MAX_BA_U_ADD | MP_MAX_BA_U_ADD | 最大直流电压 |  |  | 1 | 0 | 1
568 | MP_MIN_BA_U_ADD | MP_MIN_BA_U_ADD | 最小直流电压 |  |  | 1 | 0 | 1
569 | MP_MAX_Q_ADD | MP_MAX_Q_ADD | 最大交流无功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
570 | MP_MIN_Q_ADD | MP_MIN_Q_ADD | 最小交流无功功率值 |  |  | 1 | 0 | 1
571 | MP_LOACAL_ASK | MP_LOACAL_ASK | 本地请求 |  |  | 1 | 0 | 1

## 变比系数
系统量 | 备注名 | 地址
MP_Uin_co | 交流电压变比系数 | 500
MP_Iin_co | 交流电流变比系数 | 502
MP_Pac_co | 交流功率变比系数 | 504
MP_Udc_co | 直流母线电压变比系数 | 506
MP_Ubtra_co | DC支路1电压变比系数 | 508
MP_Ibtra_co | DC支路1电流变比系数 | 510
MP_Pbtra_co | DC1支路功率变比系数 | 512
MP_Ubtrb_co | DC支路2电压变比系数 | 514
MP_Ibtrb_co | DC支路2电流变比系数 | 516
MP_Pbtrb_co | DC2支路功率变比系数 | 518
MP_FD_UDCBTR | 电池侧直流电压变比系数 | 520
MP_FD_Iinx_CT | 互感器电流检测值变比系数 | 522
MP_FD_P_CT | 互感器检测功率变比系数 | 524
MP_FD_P_REF | 功率给定变比系数 | 526

## 命令地址
命令地址 | 命令名称0 | 命令名称1 | 命令位号 | 命令序号
110 | 开机命令 | 开机命令 | 0 | 0
110 | 关机命令 | 关机命令 | 1 | 0
110 | Next命令 | Next命令 | 2 | 0
110 | 教零命令 | 教零命令 | 3 | 0
110 | 取消教零命令 | 取消教零命令 | 4 | 0
110 | 参数更新 | 参数更新 | 5 | 0
110 | ARM急停 | ARM急停 | 6 | 0
110 | 待机信号 | 待机信号 | 7 | 0
110 | 上位机急停 | 上位机急停 | 8 | 0
111 | 上位机模式 | 主控模式 | 0 | 1
111 | 直接产生正弦波使能 | 直接产生正弦波使能 | 1 | 1
111 | 自动步进使能 | 自动步进使能 | 2 | 1
111 | 自动开关机使能 | 自动开关机使能 | 3 | 1
111 | 电池板第1组使能 | 电池板第1组使能 | 4 | 1
111 | 电池板第2组使能 | 电池板第2组使能 | 5 | 1
111 | 软电池板使能 | 软电池板使能 | 6 | 1
111 | AC控制使能 | AC控制使能 | 7 | 1
111 | DC1支路控制使能 | DC1支路控制使能 | 8 | 1
111 | DC2支路控制使能 | DC2支路控制使能 | 9 | 1
111 | 自动充电控制使能 | 自动充电控制使能 | 10 | 1
111 | 交流电压开环使能（优先级1） | 交流电压开环使能（优先级1） | 11 | 1
111 | 网侧直流闭环使能（优先级2） | 网侧直流闭环使能（优先级2） | 12 | 1
111 | 交流电流闭环使能（优先级3） | 交流电流闭环使能（优先级3） | 13 | 1
111 | 备用 | 备用 | 14 | 1
111 | 备用 | 备用 | 15 | 1
112 | DC1电池电压开环使能（优先级1） | DC1电池电压开环使能（优先级1） | 0 | 2
112 | DC1电池电压外环使能（优先级2） | DC1电池电压外环使能（优先级2） | 1 | 2
112 | DC1电池电压闭环使能（优先级3） | DC1电池电压闭环使能（优先级3） | 2 | 2
112 | DC1电流闭环使能（优先级4） | DC1电流闭环使能（优先级4） | 3 | 2
112 | DC1功率闭环使能（优先级5） | DC1功率闭环使能（优先级5） | 4 | 2
112 | DC1的MPPT使能 | DC1的MPPT使能 | 5 | 2
112 | DC2电池电压开环使能（优先级1） | DC2电池电压开环使能（优先级1） | 6 | 2
112 | DC2电池电压外环使能（优先级2） | DC2电池电压外环使能（优先级2） | 7 | 2
112 | DC2电池电压闭环使能（优先级3） | DC2电池电压闭环使能（优先级3） | 8 | 2
112 | DC2电流闭环使能（优先级4） | DC2电流闭环使能（优先级4） | 9 | 2
112 | DC2功率闭环使能（优先级5） | DC2功率闭环使能（优先级5） | 10 | 2
112 | DC2的MPPT使能 | DC2的MPPT使能 | 11 | 2
112 | 备用 | 备用 | 12 | 2
112 | 备用 | 备用 | 13 | 2
112 | 备用 | 备用 | 14 | 2
112 | 备用 | 备用 | 15 | 2
113 | 交流软启动接触器 | 交流软启动接触器 | 0 | 3
113 | 并网断路器吸合 | 并网断路器吸合 | 1 | 3
113 | 交流住断路器脱扣 | 交流住断路器脱扣 | 2 | 3
113 | 直流两断路器脱扣 | 直流两断路器脱扣 | 3 | 3
113 | IGBT散热风扇 | IGBT散热风扇 | 4 | 3
113 | IGBT加热接触器 | IGBT加热接触器 | 5 | 3
113 | 预留控制 | 预留控制 | 6 | 3
113 | 故障指示 | 故障指示 | 7 | 3
113 | 就绪指示 | 就绪指示 | 8 | 3
113 | 油机联络节点1 | 油机联络节点1 | 9 | 3
113 | 油机联络节点2 | 油机联络节点2 | 10 | 3

## 运行日志类型
类型 | 类型名称
0 | 故障
1 | 板间通信
2 | 系统运行状态
3 | 开关动作
4 | 主控通信
5 | 操作提示
6 | 操作日志
7 | 当前故障
8 | 操作日志
9 | 操作日志

## 运行日志
类型 | 子类型 | 日志名 | 寄存器位
0 | 0 | 电网电压A相过压
0 | 1 | 电网电压B相过压
0 | 2 | 电网电压C相过压
0 | 3 | 电网电压A相欠压
0 | 4 | 电网电压B相欠压
0 | 5 | 电网电压C相欠压
0 | 6 | 电网电流A相过流
0 | 7 | 电网电流B相过流
0 | 8 | 电网电流C相过流
0 | 9 | 母线过压
0 | 10 | 母线欠压
0 | 11 | I号电池组过压
0 | 12 | I号电池组欠压
0 | 13 | I号电池组过流
0 | 14 | II号电池组过压
0 | 15 | II号电池组欠压
0 | 16 | II号电池组过流
0 | 17 | A相IGBT温度0过温
0 | 18 | A相IGBT温度1过温
0 | 19 | B相IGBT温度0过温
0 | 20 | B相IGBT温度1过温
0 | 21 | C相IGBT温度0过温
0 | 22 | C相IGBT温度1过温
0 | 23 | I路DC桥IGBT温度0过温
0 | 24 | II路DC桥IGBT温度1过温
0 | 25 | A相IGBT故障
0 | 26 | B相IGBT故障
0 | 27 | C相IGBT故障
0 | 28 | I路DC桥IGBT故障
0 | 29 | II路DC桥IGBT故障
0 | 30 | IO板没有接插好
0 | 31 | 采集和驱动板没接插好
0 | 32 | A相电流瞬时值过流
0 | 33 | B相电流瞬时值过流
0 | 34 | C相电流瞬时值过流
0 | 35 | A相电压瞬时值过压
0 | 36 | B相电压瞬时值过压
0 | 37 | C相电压瞬时值过压
0 | 38 | A组电池反接
0 | 39 | B组电池反接
0 | 40 | 直流充电未好
0 | 41 | 锁相环故障
0 | 42 | 交流断路器故障
0 | 43 | DC1断路器故障
0 | 44 | DC2断路器故障
0 | 45 | 散热风机断路器故障
0 | 46 | 软并网接触器故障
0 | 47 | 交流接触器故障
0 | 48 | 交流避雷器故障
0 | 49 | 直流避雷器故障
0 | 50 | 柜内过温1
0 | 51 | 柜内过温2
0 | 52 | 电网电流A相回零故障
0 | 53 | 电网电流B相回零故障
0 | 54 | 电网电流C相回零故障
0 | 55 | 电网电流B相回零故障
0 | 56 | 电网电流C相回零故障
0 | 57 | 直流电流回零故障
0 | 58 | A相电压瞬时值过压
0 | 59 | B相电压瞬时值过压
0 | 60 | C相电压瞬时值过压
0 | 61 | 柜内过耗保护
0 | 62 | 滤波回路熔断器故障
2 | 0 | 系统启动
2 | 1 | 开机
2 | 2 | 关机
3 | 0 | 散热风扇断路器闭合
3 | 1 | 散热风扇断路器断开
3 | 2 | IGBT加热接触器闭合
3 | 3 | IGBT加热接触器断开
3 | 4 | 软并网接触器闭合
3 | 5 | 软并网接触器断开
3 | 6 | 柜内加热接触器闭合
3 | 7 | 柜内加热接触器断开
3 | 8 | 直流避雷器故障恢复
3 | 9 | 直流避雷器状态异常
3 | 10 | 储能直流断路器吸合
3 | 11 | 储能直流断路器断开
3 | 12 | 储能直流断路器状态异常
3 | 13 | 储能直流断路器故障取消
3 | 14 | 光伏直流断路器吸合
3 | 15 | 光伏直流断路器断开
3 | 16 | 光伏直流断路器状态异常
3 | 17 | 光伏直流断路器故障取消
3 | 18 | 交流防雷器故障恢复
3 | 19 | 交流防雷器状态异常
3 | 20 | 交流并网接触器断开
3 | 21 | 交流并网接触其吸合
3 | 22 | 交流断路器闭合
3 | 23 | 交流断路器断开
3 | 24 | 交流断路器闭合状态异常
3 | 25 | 交流断路器故障取消
3 | 26 | 前柜内温度正常
3 | 27 | 前柜内温度过低
3 | 28 | 后柜内温度正常
3 | 29 | 后柜内温度过低
3 | 30 | 钥匙开关闭合
3 | 31 | 钥匙开关断开
4 | 1 | 过频标志位ARM报故障
4 | 2 | 过频标志位FPGA报故障
4 | 3 | 欠频标志位ARM报故障
4 | 4 | 欠频标志位FPGA报故障
4 | 5 | 分钟短路次数标志ARM报故障
4 | 6 | 分钟短路次数标志FPGA报故障
4 | 7 | 过载超时标志位ARM报故障
4 | 8 | 过载超时标志位FPGA报故障

## 主界面显示参数
描述 | 地址
电池电压 | 127
电池电流 | 129
电池功率 | 180
光伏电压 | 128
光伏电流 | 130
光伏功率 | 181
网测A电压 | 120
网测B电压 | 121
网测C电压 | 122
网测A电流 | 123
网测B电流 | 124
网测C电流 | 125
有功功率 | 178
无功功率 | 179
母线电压 | 126
当日发电量 | 400
总发电量 | 402
电池侧日充电电量 | 418
电池侧日放电电量 | 414
光伏侧日发电电量 | 422
光伏侧总发电量 | 424
A相IGBT温度0 | 131
A相IGBT温度1 | 132
B相IGBT温度0 | 133
B相IGBT温度1 | 134
C相IGBT温度0 | 135
C相IGBT温度1 | 136
电池温度 | 137
光伏温度 | 138

## 主界面开关地址
地址 | 数值
150 | 3
150 | 8
150 | 1
150 | 7

## 波形界面通道参数
坐标号 | 通道号 | 通道值 | 变比系数地址 | 描述
0 | 0 | 0 | 500 | Uina（交流电压）
0 | 0 | 1 | 502 | Iina（交流电流）
0 | 0 | 4 | 500 | Uina_RMS（交流电压）
0 | 0 | 5 | 502 | Iina_RMS（交流电流）
0 | 1 | 0 | 500 | Uinb（交流电压）
0 | 1 | 1 | 502 | Iinb（交流电流）
0 | 1 | 4 | 500 | Uinb_RMS（交流电压
0 | 1 | 5 | 502 | Iinb_RMS（交流电流）
0 | 2 | 0 | 500 | Uinc（交流电压）
0 | 2 | 1 | 502 | Iinc（交流电流）
0 | 2 | 4 | 500 | Uinc_RMS（交流电压）
0 | 2 | 5 | 502 | Iinc_RMS（交流电流）
1 | 0 | 0 | 506 | Udc（直流母线电压）
1 | 1 | 0 | 508 | Ubtra（电池电压）
1 | 2 | 0 | 510 | Ibtra（电池电流）
2 | 0 | 0 | 514 | Ubtrb（光伏电压）
2 | 1 | 0 | 516 | Ibtrb（光伏电流）